## 2013-1
0 | u | 정답 |  | 문제 | 비고 | 0
0.90179 | O | 7 | 7 | 벤젠, 경유, 등유를 각각 1000L씩 저장할 때 지정수량의 배수의 합은 ( )배 이다. |  | 12
0.45474 | O | 아염소산, 과산화물 | 아염소산, 과산화물 | 제1류 위험물 중 위험등급이 1등급에 해당하는 위험물 품명은 ( )염류, 염소산염류, 과염소산염류, ( )류 |  | 11
0.56233 | O | 3 | 3 | 아세트산 20000L를 저장하는 옥외저장소에 드럼용기만을 겹쳐 쌓는 경우 저장높이는 ( )m를 초과하지 않아야 함 |  | 24
0.77422 | O | 3, 불연 | 3, 불연 | 옥내저장소에서 아세톤을 겹쳐 쌓아 저장할 경우 ( )m를 초과할 수 없으며 옥내저장소 지붕은 폭발력이 위로 방출될 정도의 가벼운 ( )재료이다. | 옥내저장소 위험물의 저장높이: 기계에 의햐여 하역하는 구조로 된 용기만을 겹쳐 쌓는 경우 6m 미만, 제4류 위험물 중 제3석유류, 제4석유류 및 동식물유류를 수납하는 용기만 겹쳐 쌓는 경우 4m | 21
0.41152 | O | 3CH4 | 3ch4 | 탄화알루미늄이 물과 반응할 때 Al₄C₃ + 12H₂O → 4Al(OH)₃ + ( ) |  | 2
0.42733 | O | 소방용, 배관, 낙차, 환산 | 소방용, 배관, 낙차, 환산 | 가압송수장치에서 압력수조의 필요한 압력(P)을 구하기 위한 공식은 P=p1+p2+p3+0.35MPa로 p1은 ( ) 호스의 마찰손실수두압 p2는 ( )의 마찰손실수두압, p3는 ( )의 ( )수두압 |  | 9
0.94796 | O | 21, 70, 200, 250 | 21, 70, 200, 250 | 제4류 위험물의 인화점에 대하여 제1석유류 인화점은 ( )미만, 제3석유류 인화점 ( )이상 ( )미만, 제4 석유류 200이상, ( )미만 <도씨 생략> |  | 13
0.34564 | O | 위험등급2 | 위험등급2 | 제4류 위험물 저장창고에 휘발유를 담은 용기의 외면에 휘발유, 위험등급3, 200L가 표시되어 있는데 잘못된 것을 수정하면? ( ) |  | 28
0.17871 | O | 대기밸브부착 | 대기밸브부착 | 옥외탱크저장소 중 저장탱크상단에 탱크내부의 압력변화를 조정할 수 있는 밸부를 설치한 통기관의 이름은 ( )통기관 |  | 17
0.67407 | O | NH4H2PO4 | nh4h2po4 | 분말소화약제 중 제3종 분말 화학식 |  | 3
0.802 | O | 3 | 3 | 바닥면적 450m^2인 옥내저장소, 환기설비의 설치기준에 따른 급기구의 최소 설치개수는? ( )개 |  | 22
0.64623 | O | 10 | 10 | 아세트산 20000L를 저장하는 옥외저장소의 보유공지는 지정수량의 ( )배 이하이므로 공지의 너비는 3m 이상이다 |  | 25
0.28248 | O | 2K2CO3 | 2k2co3 | 칼륨이 담긴 용기에 이산화탄소 소화기를 방출하면 순간 폭발하는데 반응식은 4K + 3CO₂ → ( ) + C |  | 26
0.46292 | O | 밸브 | 밸브 | 옥외탱크저장소 중 30nm이상의 배관을 수평으로부터 45도 이상 구부려 빗물 등의 침입을 막기 위한 통기관의 이름은 ( ) 없는 통기관 |  | 18
0.23953 | O | KNO3, 300, 100 | kno3, 300, 100 | 흑색화약의 원료 3가지 중 위험물에 해당하는 것 2가지는 ( )와 S이고 그 지정수량은 각각 ( )kg, ( )kg 이다 | 흑색화약의 원료 숯©는 비위험물 | 1
0.16111 | O | 방유제, 0.5, 3 | 방유제, 0.5, 3 | 옥외탱크저장소 주변에 설치한 둑의 명칭은 ( )이고 위험물안전관리법에서 정하는 높이 기준은 ( )m 이상, ( )m 이하이다 |  | 14
0.15287 | O | 36, 질소 | 36, 질소 | 로켓 원료로 쓰이는 제6류 위험물의 기준은 농도가 ( )중량% 이상일 것이고 이 물질과 히드라진이 만나면 ( )기체와 물이 생김 | 히드라진 N2H4 + 과산화수소 | 5
0.096793 | O | 110 | 110 | 위험물 제조소에 200m^3과 100m^3의 옥외탱크 2기가 있다. 방유제의 용량은 몇 m^3? | 위험물 제조소 설치 옥외탱크 1기의 방유제용량은 당해 탱크용량의 50%이상 | 10
0.43866 | O | 수소 | 수소 | 철분과 염산이 만나면 발생하는 가스는 ( ) |  | 31
0.19446 | O | K2MnO4, O2 | k2mno4, o2 | 제1류 위험물 중 흑자색 분말가루의 과망간산칼륨의 열분해반응식 2KMnO₄ → ( )+MnO₂+( ) |  | 15
0.13262 | O | 화기 | 화기 | 제4류 위험물 저장창고에 휘발유를 담은 용기의 주의사항 : ( )엄금 |  | 29
0.73592 | O | 23.4 | 23.4 | 옥내저장소 옥내소화전설비 3개 설치, 수원의 양은? | 옥외소화전은 *13.5(4개 이상인 경우4), 옥내소화전은 5개 이상인 경우부터 5 | 4
0.73154 | O | 70 | 70 | 바닥면적 450m^2인 옥내저장소, 저장창고에 인화점이 ( )도씨 미만인 위험물을 저장할 경우 내부에 체류한 가연성증기를 지붕 위로 배출하여야 하는 배출설비를 설치 |  | 23
0.72243 | O | 100, 200, 4 | 100, 200, 4 | 고객이 직접 주유하는 셀프고정주유설비로 주유할 때 휘발유의 1회 연속 주유량의 상한은 ( )L 이하, 경우는 ( )L 이하, 1회 연속 주유시간의 상한은 ( )분 이하 |  | 7
0.051029 | O | 인화 | 인화 | 옥외저장탱크소 중 통기관 선단에 가는 눈의 구리망의 명칭은 ( )방지망 |  | 19
0.42911 | O | 20, 10, 5 | 20, 10, 5 | 위험물 제조소와 가연성 가스시설의 안전거리는 ( )m 이상, 동일부지외의 주거용 주택은 ( )m 이상, 특고압가공전선(50000V)는 ( )m 이상 |  | 20
0.95284 | O | P2O5, SO2 | p2o5, so2 | 조해성이 없는 황화린의 완전연소 시 발생하는 물질 2가지의 화학식 | 조해성이 없는 황화린은 삼황화린 | 6
0.37238 | O | 탄산수소 | 탄산수소 | 칼륨의 화재시 적응성이 있는 소화설비는 ( )염류 분말소화설비 |  | 27
0.58176 | O | 300 | 300 | 제1류 위험물 중 암적색 분말가루의 삼산화크롬의 지정수량은 ( )kg |  | 16
0.97163 | O | FeCl2 | fecl2 | 철분에 염산을 흘려보내면 흰색 연기를 발생하며 급격히 반응하는데 이때의 반응식 Fe + 2HCl → ( ) + H₂ |  | 30
0.75721 | O | 200, 100 | 200, 100 | 이동탱크저장소에서 알킬알루미늄을 꺼낼 때 불활성기체의 봉입압력은 ( )kpa 이하, 아세트알데히드의 경우 ( )kpa 이하 |  | 8

## 2013-2
0 |  | 정답 |  | 문제 | 비고
0.46179 | O | 60 | 60 | 가연성 액체량이 ( )wt% 미만이고 인화점 및 연소점이 에틸알코올 60중wt%인 수용액의 인화점 및 연소점을 초과하는 것은 알코올류가 아니다 |  | 16
0.95687 | O | 60 | 60 | 1분자를 구성하는 탄소원자의 수가 1개내지 3개의 포화1가 알코올 함유량이 ( )중량퍼센트 미만인 수용액은 알코올류가 아니다 |  | 15
0.73018 | O | MgO, C | mgo, c | 마그네슘이 담겨있는 용기에 이산화탄소 소화기를 방출하면 순간 폭발한다. 이떄의 반응식은 2Mg + CO₂ → 2( ) + ( ) |  | 20
0.84279 | O | 1900, 30, 이상 | 1900, 30, 이상 | 옥외탱크저장소 방유제 밖에 설치된 포모니터의 분당방출량은 ( )L 이상, 옥외탱크와의 거리는 ( )m ( ) |  | 23
0.058603 | O | 1 | 1 | 지하탱크저장소에 가솔린 탱크 2개를 인접하여 저장할 때 상호거리는 ( )m 이상 |  | 10
0.16274 | O | 1 | 1 | 제6류 위험물과 혼재할 수 있는 위험물은 제( )류 위험물 |  | 6
0.37911 | O | P2O5 | p2o5 | 황린 연소시 생성되는 유독성인 흰색연기의 화학식 |  | 2
0.23151 | O | 물 | 물 | 물과 이황화탄소가 혼합된 비커가 있다. 비커 상층의 물질은? |  | 26
0.58459 | O | 에탄, 연소, 불가능 | 에탄, 연소, 불가능 | 트리에틸알루미늄은 물과 반응하여 ( )을 발생하면서 급격히 ( )하기 떄문에 물로 소화가 ( )하다 |  | 18
0.038972 | O | 차광덮개 | 차광덮개 | 제6류 위험물을 적재한 이동저장소로 위험물을 이송할 때 필요한 운반덮개는 ( )이다 |  | 25
0.77676 | O | NO2, 200 | no2, 200 | 트리니트로페놀은 페놀기에 ( )<화학식>이 3개 붙어 있으며 지정수량은 ( )kg |  | 9
0.20756 | O | P4 | p4 | 황린의 화학식 |  | 1
0.20449 | O | 5, 100, 10 | 5, 100, 10 | 알킬알루미늄 1000kg을 저장하는 옥내저장소의 보유공지는 ( )m 이상이며 바닥면적은 ( )m^2이하이다. 알킬알루미늄의 지정수량은 ( )kg이기 때문 |  | 17
0.50621 | O | CO2, SO2 | co2, so2 | 이황화탄소의 연소 반응식은 CS₂ + 3O₂ → ( ) + 2( ) |  | 27
0.59431 | O | 신속평형법 | 신속평형법 | 시료컵에 시험물품 2ml를 넣고 위험물의 인화점을 측정할 수 있는 ( ) 인화점 측정기 |  | 7
0.33918 | O | NH4NO3, 질소, 산소 | nh4no3, 질소, 산소 | ANFO화약을 만들 때 사용하는 분자량 80인 질산염류 화학식과 열분해시 발생하는 기체 두 개는(분자량 낮은 순)? | 옥외소화전은 *13.5(4개 이상인 경우4), 옥내소화전은 5개 이상인 경우부터 5 | 4
0.44211 | O | 제1석유류, 동식물 | 제1석유류, 동식물 | 옥외저장소에 저장가능한 제4류 위험물은 인화점 영도씨 이상인 ( ), 알코올류, 제2석유류, 제3석유류, 제4석유류, ( )유류 |  | 8
0.72302 | O | 1000, 6 | 1000, 6 | 소화난이도 1등급에 해당하는 제조소는 연면적 ( )m^2 이상이며 지반면으로부터 ( )m 이상의 높이에 위험물 취급설비가 있음 |  | 13
0.74437 | O | 질산, 황, 300, 100 | 질산, 황, 300, 100 | 흑색화약의 위험물은 ( )칼륨과 ( )이고 그 지정수량은 각각 ( )kg, ( )kg |  | 22
0.074249 | O | 4 | 4 | 옥내저장소에서 제4류 위험물 중 제3석유류, 제4석유류, 동식물유를 저장할 때의 저장높이는 ( )m를 초과할 수 없다 |  | 29
0.16781 | O | 질산칼륨 | 질산칼륨 | 질산칼륨, 황, 숯가루를 섞은 흑색화약의 산소공급원은 무엇? |  | 21
0.94809 | O | 3 | 3 | 옥내저장소의 선반에 위험물이 겹쳐 쌓여 있다. 휘발유를 쌓을 때의 높이는 ( )m를 초과할 수 없다 |  | 28
0.38845 | O | Ph9의 물 | ph9의 물 | 황린의 보호액 |  | 3
0.317 | O | 방화, 담 | 방화, 담 | 제조소에서 안전거리를 단축하기 위하여 설치하는 것은 ( )상 유효한 ( ) |  | 11
0.79317 | O | 36, 이상, 300 | 36, 이상, 300 | 과산화수소 위험물로서의 농도는 ( )wt% ( ), 지정수량은 ( )kg |  | 12
0.068921 | O | 중크롬산칼륨, 1000, 산소 | 중크롬산칼륨, 1000, 산소 | 분자량 294인 주황색가루는 ( )이며 지정수량은 ( )kg이다. 분해할 때 ( )기체가 발생 |  | 24
0.83252 | O | 유형 및 지정문화재 | 유형 및 지정문화재 | 제조소의 안전거리 중 가장 먼 것 |  | 19
0.82218 | O | 3 | 3 | 알코올류라 함은 1분자를 구성하는 탄소원자의 수가 1개부터 ( )개까지인 포화 1가 알코올을 말한다. |  | 14
0.33386 | O | 10, 10, 10, 50 | 10, 10, 10, 50 | 제3류 위험물 칼륨의 지정수량은 ( )kg, 나트륨은 ( )kg, 알킬알루미늄은 ( )kg, 알칼리토금속은 ( )kg |  | 5
0.63322 | O | A, 요오드포름 | a, 요오드포름 | 실험실에서 2개의 시험관에 들어있는 알코올에 KOH 수용액과 흑색의 I2를 소량 넣었을 때 Me-OH라 쓰여 있는 A시험관의 물질에서는 변화가 없으나 B시험관에서는 노란색 침전물이 생겼다. 메틸알코올인 것은 ( )이며 B시험관에서의 반응은 ( )반응이다 |  | 30

## 2013-3
0 |  | 정답 |  | 문제 | 비고
0.097045 | O | 물, 가연성 증기 | 물, 가연성 증기 | 이황화탄소가 들어있는 저장탱크의 보관방법은 ( )속에 보관, 이 이유는 ( )의 발생을 억제하기 위하여. |  | 27
0.91834 | O | NaClO3 | naclo3 | 제1류 위험물 중 염소산염류로서 분자량의 106.5이며 철을 부식시키므로 철제의 용기에 저장하여서 안 되는 위험물의 화학식 |  | 7
0.33055 | O | 1.1 | 1.1 | 이동탱크저장소에서 상용압력이 20kpa을 초과하는 탱크에 있어서는 상용압력의 ( )배 이하의 압력에서 작동하는 안전장치를 설치할 것 |  | 16
0.7707 | O | 건성, 반건성, 불건성 | 건성, 반건성, 불건성 | 아마인유, 들기름은 ( )유이고, 목화씨기름, 쌀겨기름은 ( )유, 땅콩기름, 야자유는 ( )유이다 | 목화씨기름=면실유 | 1
0.61421 | O | 메탄, 이산화탄소 | 메탄, 이산화탄소 | 시약병에 들어있는 CH3Li와 C4H9Li을 물이 담겨있는 병에 조금씩 넣고 이병에 고무풍선을 꽂으면 고무풍선이 부풀어 오르는데. 두 물질 중 분자량이 작은 것과 물이 반응하면 가연성가스인 ( )기체가 발생하고 연소시엔 ( )기체가 발생 |  | 28
0.13063 | O | 6 | 6 | 제1류 위험물과 제( ) 위험물 동일장소에 저장 가능 |  | 11
0.13777 | O | 에탄 | 에탄 | TEA와 물이 만나면 ( )기체가 생성된다. |  | 9
0.281 | O | 2Al2O3 | 2al2o3 | 알루미늄이 건설현장에서 많이 사용하는 이유는 공기중 산화되어 산화알루미늄 피막이 생성되어 내부의 부식을 방지하기 때문인데 알루미늄 산화 반응은 4Al + 3O₂ → ( )이다 |  | 5
0.052651 | O | 6, 6 | 6, 6 | 옥외저장소 안전거리에서 제외되는 위험물은 제( )류 위험물, 기계에 의하여 하역하는 구조로 된 시설이면 저장할 때 ( )m 초과하여 저장하지 아니하여야 함 |  | 29
0.87331 | O | 2 | 2 | 옥내저장소 환기구는 지면으로부터 ( )m이상인 곳에 설치 |  | 22
0.77534 | O | ClO2, 50 | clo2, 50 | 염소산칼륨에 황산을 혼합하면 반응하여 유독한 가스인 ( )가 발생<화학식>, 위험물에 해당되는 것의 지정수량은 ( )kg |  | 31
0.002181 | O | 40 | 40 | 옥외저장탱크, 압력탱크에서 디에틸에테르를 저장할 떄 ( )도씨 이하 |  | 15
0.9863 | O | 집유 | 집유 | 옥내저장소, 액체위험물을 취급하는 건축물의 바닥에 적당한 경사를 두어 최저부에 설치하는 것은 ( )설비 |  | 21
0.86661 | O | 30 | 30 | 옥외저장탱크, 압력탱크 외의 탱크에서 산화프로필렌을 저장할 때 온도는 ( )도씨 이하 |  | 13
0.83168 | O | 아세틸렌 | 아세틸렌 | 카바이트(탄화칼슘)와 물이 접촉했을 때 발생되는 기체는? |  | 20
0.58637 | O | 0.5, 1 | 0.5, 1 | 아세틸퍼옥사이드를 저장하는 저장창고의 돌출 격벽의 상부는 지붕으로부터 ( )m이상, 격벽의 양층은 외벽으로부터 ( )m 이상 |  | 24
0.031205 | O | 허가일자, 제2석유류, 지정수량의 배수 | 허가일자, 제2석유류, 지정수량의 배수 | 옥외저장탱크 게시판에 허가일자, 유별, 품명, 저장최대수량, 안전관리자가 표기, 이중 표시하지 않아도 되는 건 ( ), 품명은 등유가 아니라 ( )로 표기, 그리고 누락된 항목은 ( ) |  | 25
0.4324 | O | 5 | 5 | 제1류 위험물(알칼리금속의 과산화물 또는 이를 함유한 것 제외)과 제( )류 위험물 동일 장소에 저장 불가능 |  | 10
0.079889 | O | 1.1 | 1.1 | 이동탱크저장소 이송취급소의 배관계에는 배관내의 압력이 최대상용압력을 초과하거나 유격작용 등에 의하여 생긴 압력이 최대상용 압력의 ( )배를 초과하지 아니하도록 제어하는 압력안전장치를 설치할 것 |  | 17
0.80722 | O | 54 | 54 | 위험물 옥외저장소에 옥외소화전설비를 6개 설치할 경우 수원의 양은 ( )m^3 |  | 8
0.13646 | O | 내화, 갑종방화문, 피뢰침 | 내화, 갑종방화문, 피뢰침 | 옥내저장소는 지면에서 처마까지의 높이가 6m 미만인 단층컨축물로 하고 그 바닥을 지반면보다 높게 하여야 함. 다만, 제2류 또는 제4류 위험물만을 저장하는 창고로서 지면에서 처마까지 높이를 20m이하로 할 수 있는 건축물의 기준은 1) 벽, 기둥, 보 및 바닥을 ( )구조로 할 것. 2) 출입구를 ( )으로 할 것, 3) ( )을 설치할 것 |  | 30
0.54712 | O | 1.5172 | 1.5172 | 아세트알데히드의 증기비중은 ( ) |  | 3
0.72492 | O | 이황화탄소, 100, 1, 20, 40 | 이황화탄소, 100, 1, 20, 40 | 특수인화물의 정의를 2가지로 구분하면 ( ), 디에틸에테르 그 밖에 발화점이 섭씨 ( )도씨 이하인 것과 ( )기압에서 인화점이 섭씨 영하 ( )도 이하이며, 비점이 섭씨 ( )도 이하인 것 |  | 6
0.12947 | O | 15 | 15 | 옥외저장탱크, 압력탱크 외의 탱크에서 아세트알데히드를 저장할 떄 ( )도씨 이하 |  | 14
0.91332 | O | 메틸, 글리세린 | 메틸, 글리세린 | 제5류 위험물중 질산에스테르류는 질산( ), 질산에틸, 니트로( ), 니트로글리콜 |  | 18
0.55397 | O | CH3CHO | ch3cho | 에틸렌과 산소를 CuCl2촉매 하에서 생성된 물질로 인화점이 -38도씨, 비점이 21도씨, 연소범위가 4.1~57%인 특수인화물의 시성식은 ( ). |  | 2
0.52432 | O | 인화방지망 | 인화방지망 | 옥내저장소 급기구는 낮은 곳에 설치하고 가는 눈의 구리망 등으로 ( )을 설치 |  | 23
0.29965 | O | 아세트산 | 아세트산 | 아세트알데히드가 산화하면 ( )이 생성된다 | 옥외소화전은 *13.5(4개 이상인 경우4), 옥내소화전은 5개 이상인 경우부터 5 | 4
0.46241 | O | 톨루엔, 피크린, 디니트로, 디니트로 | 톨루엔, 피크린, 디니트로, 디니트로 | 제5류 위험물중 니트로화합물은 트리니트로( ), ( )산<-트리니트로페놀, ( )벤젠과 ( )톨루엔 |  | 19
0.24617 | O | KNO3, 산소 | kno3, 산소 | KNO3와 NaNO3을 물, 에탄올, 글리세린, 디에틸에테르를 담은 2개의 비커에 혼합하였는데 제1류 위험물로서 분자량이 약101.1이며 글리세린에 잘 녹는 위험물은 ( )이고, 이 물질의 열분해 반응식에서 ( )기체가 발생 |  | 26
0.64925 | O | 1 | 1 | 제( )류 위험물과 제3류 위험물 중 자연발화성물질(황린 또는 이를 함유한 것에 한함) 저장 불가능 |  | 12

## 2014-1
0 |  | 정답 |  | 문제 | 비고
0.033009 | O | CF2ClBr | cf2clbr | 할론1211 화학식 | 옥외소화전은 *13.5(4개 이상인 경우4), 옥내소화전은 5개 이상인 경우부터 5 | 4
0.59535 | O | 21, 21, 70 | 21, 21, 70 | 제4류 위험물 중 제1석유류는 인화점이 섭씨 ( )도 미만, 제2 석유류는 인화점이 섭씨 ( )도 이상 ( )미만. |  | 12
0.71414 | O | 공기, 점화원, 40mesh | 공기, 점화원, 40mesh | 경사도가 30도 정도 기울기로 30cm 길이의 V자형 쇠판을 설치하고 쇠판의 위쪽에 디에틸에테르를 헝겊에 적셔서 놓았다. 그리고 아래쪽 V자형 쇠판에 불붙은 양초를 갖다 대면 순식간에 불이 붙어 디에틸에테르를 묻힌 헝겊에 불이 붙을 때까지 타올라가는데 그 이유는 디에틸에테르의 증기는 ( ) 보다 무거우므로 낮은 곳으로 흐르며 낮은 곳의 증기는 ( )에 의하여 인화한다. 용액 내 발생된 과산화물 방지를 위해 ( )의 구리망을 넣어준다 |  | 14
0.81318 | O | 1, 1000 | 1, 1000 | 제1류 위험물인 염소산염류와 제6류 위험물인 질산을 함께 저장하는 옥내저장소에 대하여 2가지 위험물을 같이 저장하는 경우 상호간에 ( )m 이상 간격을 두어야하고 옥내저장소의 바닥면적은 ( )m^2 이하 |  | 18
0.27443 | O | CO2, H2, CH3OCH3 | co2, h2, ch3och3 | 제4류 위험물 에틸알코올은 연소시 ( ) 기체가 발생, 칼륨과 반응 시에는 ( ) 기체가 발생, 이성질체로서 디에틸에테르의 시성식은 ( ) <다 화학식> |  | 5
0.50885 | O | 2, 800 | 2, 800 | 단층의 옥내저장소에 설치된 환기설비에 대하여 바닥으로부터 ( )m 이상의 높이에 환기구를 설치, 바닥면적150m^2일 경우 급기구의 면적은 ( )cm^2 이상. |  | 21
0.70875 | O | Al2O3, H2 | al2o3, h2 | 알루미늄이 완전연소시 ( )가 생성, 염산과 반응 시 ( )가 발생. <다 화학식> |  | 1
0.51348 | O | 300, PH3 | 300, ph3 | 인화칼슘의 지정수량은 ( )kg, 물과 반응 시 생성가스는 ( )<화학식> |  | 6
0.62134 | O | 4, 4000 | 4, 4000 | 히드라진하이드레이트는 제( )류 위험물이며 지정수량은 ( )L이다. | N2H2-H2O | 19
0.699 | O | O2 | o2 | 과산화나트륨이 물과 반응할 때 생성된 기체는 ( )<화학식> |  | 8
0.25918 | O | 디에틸에테르, 아세톤, 가솔린, 메틸알코올, 29 | 디에틸에테르, 아세톤, 가솔린, 메틸알코올, 29 | 메틸알코올, 에틸알코올, 아세톤, 디에틸에테르, 가솔린 중 연소범위가 가장 넓은 것은 ( ), 제1석유류는 ( ), ( ), 증기비중이 가장 작은 것은 ( ). 증기비중은 분자량에 공기의 평균분자량인 ( )를 나누면 됨 |  | 15
0.52436 | O | CF3Br | cf3br | 할론1301 화학식 |  | 2
0.886 | O | H2 | h2 | 마그네슘, 구리, 아연에 대하여 원자번호가 큰 것과 염산이 반응하면 발생되는 기체는?<화학식> |  | 20
0.56328 | O | Fe분, Cu분 | fe분, cu분 | Al, Fe, Cu분에 대하여 입자의 크기가 53um 표준체를 통과하는 것이 50중량% 미만일 때 위험물에서 제외되는 것은 ( ), 굵기나 모양과 상관없이 위험물에 포함되지 않는 것은 ( ) |  | 22
0.67625 | O | A, SO2 | a, so2 | 2개의 용기에 각각 들어있는 용매에 황을 넣어 저어주니 A용기의 황은 2개의 층으로 분리되고 B용기의 황은 완전 용해된 모습을 보여준다. 물이 들어 있는 용기는 ( ), 황이 산소와 반응하여 발생되는 기체는 ( ) |  | 17
0.47108 | O | HNO3, 300 | hno3, 300 | 제6류 위험물로 분자량이 63, 갈색증기를 발생 시키고 염산과 혼합되어 금과 백금을 부식시킬 수 있는 것의 화학식은 ( ), 지정수량은 ( )kg |  | 7
0.11027 | O | C2F4Br2 | c2f4br2 | 할론2402 화학식 |  | 3
0.49311 | O | P4, P2O5 | p4, p2o5 | 황린 화학식은 ( )이고 이것의 완전연소시 ( )가 생김<화학식> |  | 11
0.029384 | O | 펜스키마텐스 | 펜스키마텐스 | PMCC라 표시된 인화점 측정기기의 명칭은 ( ) 밀폐식 인화점 측정기 |  | 13
0.59469 | O | 3, 2 | 3, 2 | 최대허용수량 16000L의 이동탱크저장소에 대하여 안전칸막이의 개수는 ( )개, 방파판은 하나의 구획부분에 ( )개 이상을 설치하여야 함 |  | 16
0.81182 | O | O=C-O-O-C=O | o=c-o-o-c=o | 제5류 위험물인 과산화벤조일의 구조식은 <벤젠고리 제외하고 그리기, 벤젠고리는 탄소에 각각 달려있음 총 2개> |  | 9
0.56404 | O | 2, 3, 4, 5 | 2, 3, 4, 5 | 제1류 위험물과 혼재 불가능한 위험물은 제( )위험물 <숫자 순서대로 쓰기> |  | 10
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

## 2014-2
0 |  | 정답 |  | 문제 | 비고
0.85843 | O | H2, 폭발 | h2, 폭발 | 마그네슘과 물이 접촉할 경우 발생하는 기체는 ( )<화학식>, 화재시 주수소화가 안 되는 이유는 물과 반응하여 생성된 기체가 ( )의 위험이 있음 |  | 10
0.5873 | O | 4 | 4 | 옥외저장소 드럼통에 중유만을 저장할 경우 저장 높이는 ( )m를 초과하지 아니함 |  | 8
0.40732 | O | 300 | 300 | 삼산화크롬이라 명기된 암적색시료의 지정수량은 ( )kg |  | 20
0.019161 | O | 에탄 | 에탄 | 트리에틸알루미늄과 물이 반응하면 ( ) 기체가 생성 |  | 2
0.84209 | O | 20, 4 | 20, 4 | 제조소 또는 일반취급소에서 취급하는 제4류 위험물의 최대수량의 합이 지정수량의 48만배 이상인 사업소에 두는 자체소방대원의 수는 ( )인, 화학소방자동차의 대수는 ( )대 |  | 1
0.56523 | O | 황색, 흑, 0.3, 0.6 | 황색, 흑, 0.3, 0.6 | 주유취급소에 설치하는 주유 중 엔진정지 게시판에 대하여 색깔은 ( )바탕에 ( )색문자, 규격은 한변의 길이가 ( )m 이상, 다른 한 변의 길이가 ( )m 이상인 직사각형 |  | 5
0.87555 | O | 인화방지망, 4 | 인화방지망, 4 | 옥외탱크저장소 밸브없는 통기관에 있는 망은 ( ), 통기관을 설치하여야 하는 위험물의 류별은 제( )류 위험물 |  | 21
0.6093 | O | 1.26, 무겁, 산소공급원, 질식 | 1.26, 무겁, 산소공급원, 질식 | CS2가 들어 있는 드럼통에 화재가 발생할 경우 주수소화가 가능한데 이 물질의 비중은 ( )으로 물보다 ( )고, 물에 녹지 않으므로 화재면에 주수소화하면 ( )을 차단하는 ( ) 소화효과를 볼 수 있음 |  | 12
0.61201 | O | 100, 100, 10 | 100, 100, 10 | 덩어리 상태 유황만 저장하는 옥외저장소 하나의 경계구역의 내부면적은 ( )m^2이하로 하여야 함, 25000kg을 저장할 경우 경계표시 간의 간격은 지정수량이 ( )이므로 ( )m 이상으로 하여야 함 |  | 15
0.51157 | O | 질소, 과산화수소, 산소 | 질소, 과산화수소, 산소 | 히드라진과 과산화수소를 혼합하면 폭발하는데 이때 생성되는 기체는 ( ), 히드라진과 과산화수소 중 제6류 위험물은 ( )이고 이것의 열분해 반응시 ( )기체가 발생 |  | 16
0.79117 | O | 6 | 6 | 옥외저장소 드럼통에 중유만 넣어 저장할 경우 기계에 의하여 하역하는 구조로된 용기만을 겹쳐 쌓는 경우 ( )m를 초과하지 아니함. |  | 6
0.81975 | O | 유기과산화물, 100, 층 분리 | 유기과산화물, 100, 층 분리 | 벤조일퍼옥사이드의 품명은 ( ), 소요단위가 1일 경우 ( )kg, 물이 든 비커에선 ( )가 일어남 |  | 27
0.19034 | O | 누유검사관, 탱크중심 | 누유검사관, 탱크중심 | 지하탱크저장소, 매설된 탱크의 손상으로 유류가 누설되었을 때 이를 확인하는 설비는 ( )이고, 관은 탱크의 밑부분으로부터 ( )높이까지의 부분에는 소공이 뚫려 있을 것 |  | 18
0.28689 | O | NO2, O2, 300 | no2, o2, 300 | 제6류 위험물인 질산을 탈지면에 묻힌 것을 햇볕에 두니 연소하는데 질산이 분해할 경우 ( ), ( )<화학식>과 물이 발생. 질산의 지정수량은 ( )kg |  | 22
0.036113 | O | MnO2, O2 | mno2, o2 | 과망간산칼륨이 명기된 흑자색 시료의 240도씨에서 분해할 경우 K2MnO4, ( ), ( )기체가 발생 |  | 19
0.62735 | O | 100, 20, 40 | 100, 20, 40 | 특수인화물이라 함은 이황화탄소, 디에틸에테르 그 밖에 1기압에서 발화점이 섭씨 ( )도 이하인 것 또는 인화점이 섭씨 영하 ( )도 이하이고 비점이 섭씨 ( )도 이하인 것을 말함. |  | 9
0.82399 | O | 메틸, 2, 오르소, 메타, 파라 | 메틸, 2, 오르소, 메타, 파라 | 크실렌은 벤젠에 ( )기가 ( )개 붙은 것으로 이성질체는 3가지 있는데 가까이 붙어 있는 건 ( )-크실렌, 하나 건너 붙어 있는 건 ( )-크실렌, 마주보고 붙어 있는 건 ( )-크실렌 |  | 3
0.75705 | O | 아연, 수소, 금속분 | 아연, 수소, 금속분 | 구리, 아연, 염화나트륨 중 황산을 떨어뜨렸을 때 흰색 연기가 발생하는 물질은 ( )이고, 이 반응에서 ( )기체가 발생, 해당위험물의 품명은 ( ) |  | 17
0.090018 | O | P2O5 | p2o5 | 황린이 공기 중 연소했을 때 만들어지는 물질의 화학식 |  | 25
0.33805 | O | 수소 | 수소 | 금속나트륨과 에탄올이 만나면 ( )기체가 발생 |  | 14
0.51373 | O | Na2o, o2 | na2o, o2 | 과산화나트륨의 완전 분해할 경우 ( )와 ( )가 생성 <화학식> |  | 11
0.87238 | O | 석유, 물, 에탄올 | 석유, 물, 에탄올 | 제3류 위험물인 나트륨은 ( )속에, 황린은 ( )속에, 니트로셀룰로오스는 ( )속에 보관 |  | 26
0.57777 | O | 6 | 6 | 옥외저장소 드럼통에 중유만 넣어 저장할 경우 위험물을 수납한 용기를 선반에 저장하는 경우 선반의 높이는 ( )m를 초과하지 아니함. |  | 7
0.4093 | O | 황린, 20 | 황린, 20 | 제3류 위험물 중 물과는 반응성이 없고 공기중에서 반응하여 흰 연기를 발생시키는 물질은 ( )이고 지정수량은 ( )kg |  | 13
0.20967 | O | 2, 인화성, 6 | 2, 인화성, 6 | 단층의 옥내저장소 저장창고의 지붕을 내화구조로 할 수 있는 경우는 제( )류 위험물(분상의 것과 ( )고체를 제외), 제( )류 위험물만의 저장창고 |  | 23
0.80485 | O | 5 | 5 | 단층의 옥내저장소, 난연재료 또는 불연재료로 된 천장을 설치할 수 있는 경우는 제( )류 위험물만의 저장창고 |  | 24
0.044575 | O | 옥내, 스프링클러, 물 | 옥내, 스프링클러, 물 | 소화난이도 등급 1의 제조소 또는 일반취급소에 반드시 설치해야 할 소화설비의 종류는 ( )소화전설비, 옥외소화전설비, ( )설비, ( )분무 등 소화설비 | 옥외소화전은 *13.5(4개 이상인 경우4), 옥내소화전은 5개 이상인 경우부터 5 | 4
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

## 2014-3
0 |  | 정답 |  | 문제 | 비고
0.9783 | O | 3, 70 | 3, 70 | 바닥면적 450m^2인 옥내저장소 환기설비의 기준에 따라 설치하는 급기구의 수는 ( )개, 저장창고에는 채광과 조명 및 환기설비를 갖추어야 하고 인화점 ( )도씨 미만인 위험물의 저장창고에 있어서는 내부에 체류한 가연성 증기를 지붕 위로 배출하는 설비를 갖추어야 함. |  | 28
0.026645 | O | 수소 | 수소 | 칼슘과 물이 접촉하였을 때 ( ) 기체가 발생 |  | 1
0.42903 | O | 4000, 3.2 | 4000, 3.2 | 이동저장탱크는 그 내부에 ( )L 이하마다 ( )mm 이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 강도, 내열성 및 내식성이 있는 금속성의 것으로 칸막이를 설치하여야 함. |  | 10
0.92648 | O | 화기, 가연물, 엄금 | 화기, 가연물, 엄금 | 알칼리금속의 과산화물 외부용기에 표시하여야할 주의사항은 ( )주의, 충격주의, ( )접촉주의, 물기( ) | 옥외소화전은 *13.5(4개 이상인 경우4), 옥내소화전은 5개 이상인 경우부터 5 | 4
0.29732 | O | 에탄 | 에탄 | 트리에틸알루미늄과 메탄올은 폭발적으로 반응하는데 이때 ( )기체가 발생 |  | 3
0.61226 | O | 수용, 희석 | 수용, 희석 | 아세톤의 연소에 물로 소화할 경우 아세톤은 ( )성이므로 물과 섞여서 농도가 ( )되어 물의 함유율이 커지므로 바로 소화 |  | 22
0.14538 | O | CH3OH, 400, CO2, H2O | ch3oh, 400, co2, h2o | 메탄올 화학식은 ( ), 지정수량은 ( )L, 완전 연소시 발생하는 것은 ( )기체와 ( ) <다 화학식> |  | 21
0.61812 | O | 2, 10 | 2, 10 | 제조소 또는 일반취급소에서 취급하는 제4류 위험물의 최대수량의 합이 지정수량의 12만배 이상 24만배 미만인 사업소에 자체소방대 소방차의 대수는 ( )대, 인원은 ( )명 |  | 14
0.082252 | O | 6 | 6 | 옥외저장소에 에틸렌글리콜 20000L를 저장하고 있는데 기계에 의하여 하역하는 경우에는 ( )m를 초과하여 저장하지 아니하여야 함 |  | 25
0.80968 | O | CO2, H2O | co2, h2o | 에탄올이 연소하면 ( )와 ( )발생 <화학식> |  | 6
0.69959 | O | 1000, 1 | 1000, 1 | 제1류 위험물인 염소산염류와 제6류 위험물인 질산을 함께 저장하는 옥내저장소의 면적은 ( )m^2, 2가지 위험물을 같이 저장하는 경우 상호간 ( )m 이상의 간격 두어야 함 |  | 20
0.9524 | O | 2, 3, 2, 4, 1 | 2, 3, 2, 4, 1 | 제4류 위험물은 제( ),( )류 위험물과 혼재 가능, 제5류 위험물은 제( ),( )류 위험물과 혼재 가능, 제6류 위험물은 제( )류 위험물과 혼재 가능 |  | 2
0.69696 | O | 21 | 21 | 제1석유류는 아세톤, 휘발유 그 밖에 1기압에서 인화점이 섭씨( )도 미만인 것 |  | 8
0.66145 | O | 132 | 132 | 1이황화탄소, 2산화프로필렌, 3에탄올 발화점 낮은 순 <그냥 숫자만> |  | 7
0.63453 | O | 1, 마른모래, 자갈분 | 1, 마른모래, 자갈분 | 주유취급소에 설치된 지하탱크저장소에서 지면과 탱크 상단 부근까지 거리, 탱크전용실 벽의 두께, 탱크와 전용실 사이의 거리. 이 셋의 합은 ( )m, 탱크와 전용실 사이의 거리 공간을 채우기 위한 재료는 ( ) 또는 습기에 응고되지 않는 입자지름 5mm 이하의 마른 ( ) |  | 29
0.19238 | O | 4 | 4 | 제3석유류를 용기만을 겹쳐 쌓는 경우 저장 높이는 ( )m를 초과하지 아니함 |  | 26
0.055851 | X | 제3류위험물, 10 | 제2류위험물, 10 | 칼륨의 류별은 ( ), 지정수량은 ( )kg |  | 15
0.87428 | O | 24, 48, 15 | 24, 48, 15 | 제조소에 화학소방차 3대와 사다리차 1대가 있는데 저장 및 취급하는 위험물의 지정수량은 ( )만배 이상, ( )만배 미만이며 자체소방대원의 수는 ( )명 이상이어야 함 |  | 24
0.49009 | X | 제5류위험물, 200 | 제2류위험물, 200 | 니트로화합물의 류별은 ( ), 지정수량은 ( )kg |  | 17
0.092631 | O | 질산칼륨, 300, 유황, 100 | 질산칼륨, 300, 유황, 100 | 흑색화약 원료인 유황가루, 숯, 질산칼륨 중 위험물이며 산소공급원이 되는 물질은 ( )이고 그 지정수량은 ( )kg, 또 다른 위험물은 ( ), 지정수량은 ( )kg |  | 27
0.028975 | O | Na, 10 | na, 10 | 원자량 23, 비중 0.97, 불꽃반응시 노란색인 물질의 원소기호는 ( ), 지정수량은 ( )kg |  | 13
0.47156 | O | 플렉시블, 파손 | 플렉시블, 파손 | 옥외저장탱크에 설치된 고정포소화설비의 배관 중 배관 하단의 적색 배관과 적색 배관 사이에 설치되어 있는 은백색 배관은 신축성이 있는 설비인데 이 배관의 명칭은 ( ) 조인트이고 목적은 충격에 의한 배관의 결합부분 ( )방지 |  | 19
0.76443 | O | H2S | h2s | 제2류 위험물인 오황화린과 물이 반응하면 기체인 ( )가 발생 |  | 5
0.9809 | X | 제6류위험물, 300 | 제3류위험물, 300 | 질산의 류별은 ( ), 지정수량은 ( )kg |  | 18
0.2239 | O | NaHCO3 | nahco3 | 제1종 분말소화약제의 화학식 |  | 9
0.85185 | O | 60000 | 60000 | 주유취급소에 설치하는 탱크, 고속국도의 도로변에 설치된 주유취급소에 있어서는 탱크의 용량을 ( )L까지 할 수 있음. |  | 12
0.4713 | O | 비수용, 확대 | 비수용, 확대 | 벤젠은 ( )성이므로 물보다 가벼우므로 물 위에서 계속 연소해 물로 소화되지 않고 연소면이 ( )된다. |  | 23
0.17135 | O | 50000 | 50000 | 주유취급소에 설치하는 탱크, 고속국도의 도로변에 설치하지 않은 고정급유설비에 직접 접속하는 전용탱크로서 ( )L 이하인 것 |  | 11
0.42257 | O | 위험등급2, 화기엄금 | 위험등급2, 화기엄금 | 휘발유를 넣은 200L 드럼통 외부에 휘발유, 위험등급3, 200L만 표시되어 있는데 잘못 표시된 부분을 수정하면 ( ), 이 위험물에 대해 추가 기재할 주의사항은 ( ) |  | 30
0.35236 | X | 제1류위험물, 300 | 제2류위험물, 30 | 질산염류의 류별은 ( ), 지정수량은 ( )kg |  | 16
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

## 2015-1
0 |  | 정답 |  | 문제 | 비고
0.57091 | O | CH3CHO, 특수인화물, 50, 에틸렌, 산화 | ch3cho, 특수인화물, 50, 에틸렌, 산화 | 아세트알데히드 시성식은 ( ), 품명은 ( ), 지정수량은 ( )L, ( )을 직접 ( )반응 시켜 제조 가능 |  | 8
0.82935 | O | FeCl2, H2, 53, 50 | fecl2, h2, 53, 50 | 철분에 염산을 첨가하면 격렬히 반응하는데 이때 ( )와 ( )기체<화학식>가 발생, 철분이라 함은 철의 분말로서 ( )um의 표준체를 통과하는 것이 ( )중량%이상인 것 |  | 26
0.74329 | O | 허가일자, 제2석유류, 지정수량의 배수 | 허가일자, 제2석유류, 지정수량의 배수 | 옥외저장탱크소에 화기엄금, 허가일자, 유별, 품명:등유, 지정수량, 안전관리자가 표시되어 있는데 ( )은 반드시 표시하지 않아도 됨, 품명은 등유가 아니라 ( ), 추가로 기입해야할 항목은 ( )이다 |  | 21
0.84953 | O | 10, 이상 | 10, 이상 | 벽 기둥 및 바닥이 내화구조로 된 옥내저장소에 황린 149600kg이 저장되어 있을 경우 보유공지는 ( )m ( ) |  | 18
0.58346 | O | 4 | 4 | 제( )류 위험물은 불티, 불꽃, 고온체와의 접근 또는 과열을 피하고, 함부로 증기를 발생시키지 아니하여야 한다. |  | 15
0.71975 | O | CH3, NO2 | ch3, no2 | 제5류 위험물 중 트리니트로톨루엔 구조식은 벤젠고리에 ( )기 1개와 ( )기 3개가 건너 건너 붙어 있는 것<화학식> |  | 2
0.52304 | O | 1000, 6 | 1000, 6 | 2층 건축물 내화구조 벽에 갑종방화문을 설치한 옥내저장소에 제2류 위험물을 저장할 경우 하나의 저장창고의 바닥면적 합계는 ( )m^2이하로, 바닥면적으로부터 상층의 바닥까지의 높이는 ( )m 미만으로 |  | 22
0.31689 | O | 1900, 30 | 1900, 30 | 포모니터 포소화설비의 포모니터노즐은 모든 노즐을 동시에 사용할 경우에 각 노즐선단의 방사량이 ( )L/min이상이고, 수평방사거리가 ( )m 이상이 되도록 설치할 것. |  | 25
0.063683 | O | 메틸알코올, 400 | 메틸알코올, 400 | 제4류 위험물로서 흡입시 시신경을 마비시키는 것으로 인화점 11도씨, 발화점 464도씨인 위험물의 명칭은 ( ), 지정수량은 ( )L |  | 13
0.30521 | O | NaHCO3, KHCO3, NH4H2PO4 | nahco3, khco3, nh4h2po4 | 분말소화약제 종별에 따른 종류 중 제1종, 제2종, 제3종 분말소화약제의 화학식은? < 순서대로> |  | 19
0.22851 | O | 2000, 소화약액 혼합장치, 10만 | 2000, 소화약액 혼합장치, 10만 | 화학소방자동차 중에서 포수용액 방사차에 대하여 화학소방자동차가 갖추어야 할 포수용액의 방사능력은 매분 ( )L 이상, 소화약제탱크 및 ( )를 비치, ( )L이상의 포수용액을 방사할 수 있는 양의 소화약제를 비치 |  | 23
0.66066 | O | 3, 300, PH3, 포스핀 | 3, 300, ph3, 포스핀 | 인화칼슘은 제( )류 위험물, 지정수량은 ( )kg, 물과 반응하면 ( )기체<화학식, 명칭>가 발생 |  | 7
0.8824 | O | 7480 | 7480 | 벽 기둥 및 바닥이 내화구조로 된 옥내저장소에 황린 149600kg이 저장되어 있을 경우 지정수량의 배수는? |  | 17
0.40589 | O | CO2, SO2 | co2, so2 | 이황화탄소가 연소하면 ( )와 ( )가 발생 <화학식> |  | 5
0.30643 | O | 0.3, 0.6, 적색, 백색, 화기엄금 | 0.3, 0.6, 적색, 백색, 화기엄금 | 제4류 위험물 저장소의 주의사항 게시판 크기는 한 변의 길이가 ( )m 이상, 다른 한 변의 길이가 ( )m 이상인 직사각형으로 색상은 ( )바탕에 ( )문자, 주의사항은 ( ) |  | 11
0.88597 | O | 2 | 2 | 제( )류 위험물은 산화제와의 접촉 혼합이나 불티, 불꽃, 고온체와의 접근 또는 과열을 피하는 한편, 철분, 금속분, 마그네슘 및 이를 함유한 것에 있어서는 물이나 산과의 접촉을 피하고 인화성 고체에 있어서는 함부로 증기를 발생시키지 아니함 |  | 16
0.24557 | O | 100, 2, P4S3, P2S5, P4S7 | 100, 2, p4s3, p2s5, p4s7 | 황화린에 대하여 지정수량은 ( )kg, 제( )류 위험물, 각 화학식의 종류는 ( ), ( ), ( ) |  | 12
0.71165 | O | 98, 55 | 98, 55 | 액체위험물은 운반용기 내용적의 ( )%이하의 수납율로 수납하되 ( )도씨의 온도에서 누설되지 아니하도록 충분한 공간용적을 유지하도록 할 것 |  | 10
0.77975 | O | 오르소, 메타, 파라 | 오르소, 메타, 파라 | 크실렌의 이성질체 3가지에 대한 명칭은 ( )-크실렌, ( )-크실렌, ( )-크실렌 |  | 1
0.9796 | O | 1, 2, 4 | 1, 2, 4 | 1이황화탄소, 2글리세린, 3산화프로필렌, 4클로로벤젠, 5피리딘 중 비중이 1보다 큰 것은? | 옥외소화전은 *13.5(4개 이상인 경우4), 옥내소화전은 5개 이상인 경우부터 5 | 4
0.88185 | O | 6 | 6 | 옥외저장소 제4류 위험물인 윤활유 드럼통이 선반에 적재, 용기를 선반에 저장하는 경우에는 ( )m를 초과하여 저장하지 아니함 |  | 27
0.33687 | O | H2, 10 | h2, 10 | 나트륨을 물에 넣을 때 격렬히 반응하며 기체가 발생하는데 이 기체는? ( )<화학식>, 나트륨의 지정수량은 ( )kg |  | 20
0.70118 | O | 2, 60 | 2, 60 | 지정과산화물을 저장하는 단층건축물인 옥내 저장소에 대하여 담 또는 토제는 저장창고의 외벽으로부터 ( )m 이상 떨어진 장소에 설치, 다만 담 또는 토제와 당해 저장창고와의 간격은 당해 옥내저장소의 공지의 5분의 1을 초과할 수 었고 토제의 경사면의 경사도는 ( )도 미만으로 하여야 함 |  | 24
0.10678 | O | 2.6552 | 2.6552 | 질산메틸의 증기비중은? |  | 6
0.62646 | O | 1 | 1 | 제( )류 위험물은 가연물과의 접촉 및 혼합이나 분해를 촉진하는 물품과의 접근 또는 과열, 충격, 마찰 등을 피하는 한편, 알칼리금속의 과산화물 및 이를 함유한 것에 있어서는 물과의 접촉을 피하여야 함 |  | 14
0.80406 | O | 95 | 95 | 고체위험물은 운반용기 내용적의 ( )% 이하의 수납율로 수납 |  | 9
0.44864 | O | H2, 연소 | h2, 연소 | 금속칼륨에 주수소화하면 안 되는 이유는 물과 격렬히 반응하며 ( )<화학식>를 발생하며 폭발적으로 ( )하므로. |  | 3
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

## 2015-2
0 |  | 정답 |  | 문제 | 비고
0.68371 | O | 니트로, 니트로, 디, 히드라진 | 니트로, 니트로, 디, 히드라진 | 제5류 위험물 중 지정수량 200kg인 품명은 ( )화합물, ( )소화합물, 아조화합물, ( )아조화합물, ( )유도체 |  | 8
0.0055476 | O | B, 이산화황 | b, 이산화황 | 실험실의 실험대 위에서 비커 A에 고무상황과 비커B에 단사황이 담겨져 있는데 이 중 이황화탄소에 용해되는 물질이 들어있는 비커는 ( ), 황이 연소시 발생되는 기체의 명칭은 ( ) |  | 19
0.89407 | O | 2, 4, 3 | 2, 4, 3 | 제4류 위험물인 메틸알코올이 완전 연소시 2CH₃OH + 3O₂ → ( )CO₂ + ( )H₂O, 1몰에 대해 ( )몰의 물질이 생성 |  | 9
0.8192 | O | H2, 산화나트륨 | h2, 산화나트륨 | 물에 나트륨을 넣으면 격렬히 반응하며 폭발성의 가연성 가스인 ( )<화학식> 발생, 나트륨이 공기 중에서 연소 시 생성되는 물질의 명칭은 ( ) |  | 16
0.48751 | O | 취출, 저하, 폭발, 불활성 | 취출, 저하, 폭발, 불활성 | 제3류 위험물인 알킬알루미늄 옥외탱크저장소에 설치하는 설비에 대하여 봉입설비의 역할은 위험물의 ( )이나 온도 ( )에 의한 공기의 혼입에 의한 ( )을 방지하기 위하여 ( ) 기체를 봉입한다. |  | 22
0.457 | O | 2, 4, 1, 7 | 2, 4, 1, 7 | 질산암모늄 열분해시 2NH₄NO₃ → ( )N₂ + ( )H₂O + ( )O₂ 로 2mol이 열분해하면 ( )mol의 기체 발생 |  | 3
0.074992 | O | C2H2, 64 | c2h2, 64 | 탄화칼슘이 물과 반응하여 생성되는 기체는 ( )<화학식>, 탄화칼슘의 분자량은 ( ) |  | 2
0.13129 | O | 벤젠 | 벤젠 | 금속 니켈의 촉매 하에서 300도씨로 가열하면 수소첨가 반응이 일어나서 시클로헥산이 생성되고 분자량 78인 물질의 명칭은? ( ) |  | 5
0.52345 | O | 제3석유류, 제2석유류 | 제3석유류, 제2석유류 | 중유의 품명은 ( ), 경유의 품명은 ( ) |  | 21
0.94236 | O | 특수인화물, 과산화물 | 특수인화물, 과산화물 | 무색의 디에틸에테르의 품명은 ( ), 여기에 요오드화칼륨 10% 용액을 스포이드로 몇 방울을 떨어뜨렸을 때 디에틸에테르가 황색으로 변했는데 이 실험은 디에틸에테르에 ( )이 존재하는지 확인하는 실험이다 |  | 24
0.62767 | O | 100, 요오드, g, 건성, 반건성, 불건성 | 100, 요오드, g, 건성, 반건성, 불건성 | 위험물안전관리법령상 동식물유류에 관해 요오드가의 정의는 유지 ( )g에 부가되는 ( )의 ( )수, 동식물류를 요오드값에 따라 분류하고 범위를 쓰면 130이상은 ( )유, 100~130은 ( )유, 100 이하는 ( )유 |  | 12
0.94237 | O | Na2CO3, Na2O | na2co3, na2o | 제1종 분말소화제의 열분해시 270도씨에서는 ( )와, CO2, H2O가 생성, 850도씨에서 열분해시 ( )와 CO2, H2O가 생성 |  | 1
0.57053 | O | ClO2, 염소산칼륨, 50 | clo2, 염소산칼륨, 50 | 염소산칼륨과 황산이 반응하면 폭발성의 유독가스인 ( )<화학식>가 발생하는데 두 물질 중 위험물에 해당하는 물질은 ( ) 이것의 지정수량은 ( )kg |  | 15
0.56175 | O | 3, 1, 3 | 3, 1, 3 | 위험물안전관리법령상 제4류 위험물 중 에틸렌글리콜, 시안화수소, 글리세린은 각각 제( )석유류? |  | 7
0.062904 | O | 0.6, 10, 0.6 | 0.6, 10, 0.6 | 탱크전용실을 설치하지 않아도 되는 지하저장탱크와 지면과의 거리는 ( )m 이상, 지하철, 지하가, 지하터널로부터 수평거리가 ( )m 이상, 벽, 피타, 가스관 등의 시설물 및 대지경계선으로부터의 거리가 ( )m 이상 |  | 10
0.57981 | O | 마그네슘, 폭발 | 마그네슘, 폭발 | 마그네슘, 구리, 아연 중 분자량이 24.3인 물질은 ( ), 이것의 화재 발생 시 이산화탄소 소화약제를 사용하면 안 되는 이유는 ( )해서 |  | 25
0.53652 | O | 누설범위 | 누설범위 | 제3류 위험물인 알킬알루미늄 옥외탱크저장소에 설치하는 설비에 대하여 봉입설비 외에 다른 안전장치는 ( )를 국한하기 위한 설비 및 누설된 알킬알루미늄 등을 안전한 장소에 설치된 조에 이끌어 들일 수 있는 설비 |  | 23
0.37189 | O | 취출, 저하, 혼입, 폭발 | 취출, 저하, 혼입, 폭발 | 위험을 방지하기 위한 펜탄, 헥산을 넣고 불활성기체 등으로 봉입하는 이유는 위험물의 ( )이나 온도 ( )에 의한 공기의 ( )에 의한 ( )을 방지하기 위함 |  | 14
0.45865 | O | 3.2, 8 | 3.2, 8 | 이동식탱크저장소에 갖추어야 하는 자동차용소화기에 대하여 이산화탄소 소화기는 ( )kg 이상, 무상강화액 소화기는 ( )L 이상 |  | 18
0.8384 | O | 5, 0.5 | 5, 0.5 | 옥외탱크저장소의 높이가 15m, 지름이 5m인 탱크가 있다. 이 탱크의 방유제와 옥외탱크저장소와의 상호거리는 ( )m, 방유제의 최소높이는 ( )m |  | 17
0.40939 | O | 21, 21, 200, 200, 250 | 21, 21, 200, 200, 250 | 제1석유류의 1기압에서 인화점은 ( )도씨 미만, 제2석유류는 ( )도씨 이상, 70도씨 미만, 제3석유류는 70도씨 이상 ( )도씨 미만, 제4석유류는 ( )도씨 이상, ( )도씨 미만 |  | 20
0.87844 | O | 1, 3, 6 | 1, 3, 6 | 지정수량 10배 이상인 유기과산화물과 혼재 불가능한 위험물은 제( )류 위험물, 제( )류 위험물, 제( )류 위험물 |  | 6
0.085909 | O | 1 | 1 | 위험물안전관리법령상 옥내저장소 또는 옥외저장소에 있어서 류별을 달리하는 위험물을 동일한 장소에 저장할 경우 이격거리는 ( )m 이상 |  | 11
0.054194 | O | 1324 | 1324 | 1이황화탄소, 2메틸알코올, 3아세톤, 4아닐린 중 인화점이 낮은 순? | 옥외소화전은 *13.5(4개 이상인 경우4), 옥내소화전은 5개 이상인 경우부터 5 | 4
0.81537 | O | CH4, C4H10 | ch4, c4h10 | CH3Li, C4H9Li이 물과 반응하여 발생하는 기체의 화학식을 각각 순서대로 써라 |  | 13
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

## 2015-3
0 |  | 정답 | 내답 | 문제 | 비고
0.65792 | X | 2, 3, 5, 2, 4, 1 |  | 위험물 저장량이 지정수량의 1/10일 떄 혼재 가능한 위험물은, 제4류 위험물과 제( ), ( ), ( )류 위험물 / 제5류 위험물과 제( ), ( )류 위험물 / 제6류 위험물과 제( )류 위험물 |  | 1
0.38332 | X | 3.2, 600 |  | 간이저장탱크는 두께 ( )mm 이상의 강판으로 흠이 없도록 제작하여야 하며, 용량은 ( )L 이하 |  | 2
0.27495 | X | 30, 45, 5, 30 |  | 위험물안전관리법령 중 지정과산화물을 저장하는 옥내 저장창고의 지붕에 대해 중도리 또는 서까래의 간격은 ( )cm이하로 할 것, 지붕의 아래쪽 면에는 한 변의 길이가 ( )cm이하인 환강, 경량형강 등으로 된 강제의 격자를 설치, 두께 ( )cm이상, 너비 ( )cm이상의 목재로 만든 받침대 설치 |  | 3
0.89754 | X | 화기, 충격주의 |  | 과산화벤조일을 옮길 떄 운반용기 표면에 작성되어 있어야할 주의사항을 쓰면 ( )엄금, ( ) | 옥외소화전은 *13.5(4개 이상인 경우4), 옥내소화전은 5개 이상인 경우부터 5 | 4
0.052333 | X | C6H2OH(NO2)3, C6H2CH3(NO2)3 |  | 트리니트로페놀과 트리니트로톨루엔의 시성식을 각각 작성 |  | 5
0.81107 | X | CH3COCH3, CO2, H2O |  | 아세톤( )<화학식>이 완전 연소할 때 발생하는 기체는 ( )<화학식>, 그리고 생성물질인 ( )<화학식> |  | 6
0.56792 | X | 300, 20, 10, 50 |  | 탄화알루미늄 지정수량은 ( )kg, 황린은 ( )kg, 트리에틸알루미늄은 ( )kg, 리튬은 ( )kg |  | 7
0.12567 | X | CH3CHO |  | 환원력이 아주 크고 산화하여 아세트산이 되며 증기비중은 1.5인 물질의 시성식? |  | 8
0.10261 | X | PH3 |  | 제3류 위험물인 황린은 강알칼리성과 접촉하면 위험성기체가 발생하는데 생성기체의 시성식은? |  | 9
0.85197 | X | 30 |  | 위험물안전관리법령에서 플라스틱상자 최대용적이 125kg인 액체위험물을 운반용기에 수납하는 경우 금속제 내장용기의 최대용적은 ( )L |  | 10
0.96109 | X | B, C, NaHCO3 |  | 제1종 분발소화기는 A~D등급 중 어느 등급 화재에 적용이 가능한지 ( ), ( )등급, 주성분 화학식은? ( ) |  | 11
0.31525 | X | r, l2, l1, l3, 0.9 |  | 탱크의 내용적 구하는 공식은 ㅠx( )^2( ( )+ ( ( )+( ) )/3)이고 용량 구하는 공식은 내용적 구하는 공식의 x( )이다. <보기> r:반지름, l1:윗길이 l2:중간길이 l3:아래길이 |  | 12
0.105 | X | 4, 5 |  | 위험물안전관리법령에서 정한 제조소 중 옥외 탱크 저장소에 소화난이등급1에 해당하는 것은 1) 질산 60000kg 을 저장하는 옥외탱크저장소 2)과산화수소 액표면적이 40m^2 이상인 옥외탱크 저장소 3)이황화탄소 500L를 저장하는 옥외탱크저장소 4)유황 14000kg을 저장하는 지중탱크 5)휘발유 100000L를 저장하는 해상탱크 |  | 13
0.54079 | X | H2, 아연, 금속분 |  | 구리, 아연, 염화나트륨에 대하여 이 중 황산을 떨어뜨려 흰색연기인 ( )<화학식>가 발생하는 것은 ( )이고 이것의 품명은 ( ) |  | 14
0.5729 | X | 방유제, 0.5, 3 |  | 제4류 위험물 인화성 액체를 저장하는 옥외탱크 저장소의 주위에 설치하는 시설의 명칭은 ( ), 이것의 높이는 ( )m 이상 ( )m 이하 |  | 15
0.57325 | X | 과산화칼륨, 과산화나트륨 |  | 위험물 운반차량의 운반덮개 중 제1류 위험물의 운반차량에 덮어야 하는 차광성 및 방수성이 있는 피복으로 덮어야 하는 물질은 ( ), ( ) |  | 16
0.23777 | X | 300, MnO2, O2 |  | 제1류 위험물인 삼산화크롬이 명기된 암적색 시료의 지정수량은 ( )kg, 과망간산칼륨이 명기된 진한 보라색 물질의 240도씨에서 분해시 생성되는 물질은 K2MnO4, ( ), ( )기체 |  | 17
0.5061 | X | 대기밸브부착, 밸브, 인화방지망 |  | 옥외탱크저장소 상단에 설치된 통기관 중 가스압이 있는 종모양은 ( ) 통기관, 고리모양 통기관은 ( ) 없는 통기관이며 여기에 붙은 망은 ( ) |  | 18
0.21265 | X | FeCl2, H2 |  | 철분과 염산의 반응시 생성물질은 ( )와 ( )가스 |  | 19
0.29092 | X | 100.5 |  | 과염소산(HClO4)의 분자량은 ( ) |  | 20
0.31731 | X | 3.4655 |  | 과염소산(HClO4)의 증기비중은 ( ) |  | 21
0.11355 | X | 일반취급소, 적용, 적용 |  | 이동저장탱크 상부의 주입구로 위험물을 충전하는 취급소의 명칭은 ( ), 해당시설의 보유공지 및 안전거리 적용여부를 각각 쓰면 ( ), ( ) |  | 22
0.35512 | X | 1000, 이하, 1 |  | 제1류 위험물 염소산염류와 제6류 위험물 질산을 함께 저장하는 옥내저장소의 바닥면적은 ( )m^2 ( ), 2가지 위험물을 같이 저장하는 경우 상호간 ( )m 이상의 간격을 두어야 함 |  | 23
0.094763 | X | 석유, 물, 에탄올, P2O5 |  | 제3류 위험물 나트륨은 ( ), 황린은 ( ), 니트로셀룰로오스는 ( )에 보관하며 황린이 공기 중 연소시 생성되는 물질의 화학식은 ( ) |  | 24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

## 2016-1
0 |  | 정답 | 내답 | 문제 | 비고
0.6625 | X | 2, 3, 5, 2, 4, 1 |  | 위험물 운반에 관한 혼재기준상 제4류 위험물은 제( ), ( ), ( )류 위험물과 혼재 가능, 제5류 위험물은 제( ), ( )류 위험물과, 제6류 위험물을 제 ( )류 위험물과 혼재 가능하다 |  | 1
0.22642 | X | OH, NO2, 200 |  | 제5류 위험물 중 피크린산은 벤젠에 ( )기가 하나, ( )기가 3개 붙어 있고<화학식> 지정수량은 ( )kg이다 |  | 2
0.98454 | X | 인화성고체 |  | ( )라 함은 고형알코올 그 밖에 1기압에서 인화점이 40도씨 미만인 고체 |  | 3
0.74246 | X | 특수인화물 |  | ( )라 함은 이황화탄소, 디에틸에테르 그 밖에 1기압에서 발화점이 100도씨 이하이거나 인화점이 영하 20도씨 이하이고, 비점이 40도씨 이하인 것 | 옥외소화전은 *13.5(4개 이상인 경우4), 옥내소화전은 5개 이상인 경우부터 5 | 4
0.89462 | X | 제1석유류 |  | ( )라 함은 아세톤, 휘발유 그 밖에 1기압에서 인화점이 21도씨 미만인 것 |  | 5
0.008001 | X | KClO3, O2 |  | 염소산칼륨의 화학식은 ( )로 분해시 ( )기체가 나옴 <다 화학식> |  | 6
0.4203 | X | C2H5OC2H5 |  | 에틸알코올에 황산을 촉매로 첨가하면 발생하는 지정수량 50L인 특수인화물의 화학식을 쓰시오 |  | 7
0.16524 | X | 1 |  | 옥외탱크저장소의 방유제의 높이가 ( )m 이상일 때 계단 설치 |  | 8
0.45727 | X | 황화수소, 인산 |  | 오황화인과 물과의 반응 시 생성되는 물질은 ( ), ( ) <글자 수 많은 거 부터> |  | 9
0.32865 | X | 20 |  | 제조소의 국소방식의 배출설비를 설치할 경우 배출능력은 시간당 배출장소 용적의 ( )배 이상 |  | 10
0.26021 | X | 50, CO2, SO2 |  | 이황화탄소의 지정수량은 ( )L, 연소시 ( )기체와 ( )기체가 발생<화학식> |  | 11
0.94405 | X | 물기엄금, 화기주의, 화기엄금 |  | 제조소에 설치할 경우 과산화나트륨의 주의사항은 ( ) , 황은 ( ), 트리니트로톨루엔은 ( ) |  | 12
0.48096 | X | CO, H2, N2 |  | 제5류 위험물인 TNT의 열분해시 생성되는 기체물질 3가지를 화학식으로 쓰시오 |  | 13
0.6257 | X | 13.816 |  | 반지름: 1m. 윗길이: 0.6m, 중간길이:4m, 아래길이:0.6m인 원통형 탱크의 용적은? <ㅠ=3.14로 가정> |  | 14
0.97909 | X | 알칼리금속, 과산화물, 인화성고체 |  | 제1류 위험물 중 ( )의 ( ), 제2류 위험물 중 ( )는 불활성가스 소화설비가 적응성 있음 |  | 15
0.24501 | X | 3, NH6PO4 |  | 가연물 표면에 부착성 막을 만들어 산소의 유입을 차단하는 역할을 하는 메타인산이 발생하는 분말소화약제는 ( )종 분말이며 주성분의 분자식은 ( ) |  | 16
0.73252 | X | 4, 제1석유, 지정수량, 50, 안전관리자 |  | 아세톤 20000L를 저장하는 지하저장탱크에서 주입구 게시판에 대하여 화기엄금외에 기재하여야 하는 것은 위험물의 유별: 제( )류, 품명: ( )류, ( ): 20000L, ( )의 배수: ( )배, ( )의 성명 및 직명: 홍길동이다. |  | 17
0.79926 | X | 백색, 흑색, 0.3, 0.6 |  | 아세톤 20000L를 저장하는 지하저장탱크에서 주입구 게시판 생상은 ( )바탕에 ( )문자, 규격은 한 변의 길이 ( )m 이상, 다른 한 변의 길이 ( )m 이상인 직사각형 |  | 18
0.90637 | X | 유기과산화물, 100 |  | 품명이 ( )인 벤조일퍼옥사이드의 1소요단위는 ( )kg |  | 19
0.24577 | X | B |  | 벤조일퍼옥사이드를 각 다른 용매 A,B 비커에 넣을 때 A비커에서는 용해되었고 B비커에서는 2층으로 분리. 물이 들은 비커는? |  | 20
0.83504 | X | 측면틀, 방호틀 |  | 이동탱크저장소의 상부에 탱크가 전복하였을 때 탱크 본체를 보호하는 ( )와 부속장치(맨홀, 주입구 뚜껑, 안전장치)를 보호하는 산 모양의 설비 ( ) |  | 21
0.89972 | X | 폭발, MgO, C |  | 마그네슘이 연소할 때 이산화탄소 소화약제로 소화할 경우 소화가 되지 않는 이유는 ( )하기 때문. 이때 생성물질은 ( )와 ( )<화학식 긴 순서>, |  | 22
0.67878 | X | 2, 2 |  | 마그네슘은 ( )mm의 체를 통과하지 아니하는 덩어리 상태의 것과 직경 ( )mm이상 막대모양의 것을 제외 |  | 23
0.75633 | X | 3, 5 |  | 위험물 제조소 보유공지에서 지정수량 10배 이하는 ( )m 이상, 지정수량 10배 초과는 ( )m 이상 |  | 24
0.52326 | X | A, 요오드포름 |  | 메틸알코올인지 에틸알코올인지 모르는 시약병의 액체를 2개의 비커에 넣고 KI용액과 NaOH 수용액을 첨가해 잘 섞으면 A 비커는 황색침전물이 생기고 B 비커는 투명한데 메틸알코올이 든 비커는 ( ) 비커이다. 이 반응의 명칭은 ( ) 반응 |  | 25
0.67833 | X | 누유검사관, 중심 |  | 주유취급소의 지하탱크저장소에 대하여 매설된 탱크의 손상으로 유류가 누설되었을 때 이를 확인하는 설비 명칭은 ( ). 관은 탱크의 밑 부분으로부터 탱크의 ( ) 높이까지 소공이 뚫려 있어야 함 |  | 26
0.75655 | X | 30, 2, 4 |  | 분무도장작업 등의 일반취급소에 대하여 이 일반취급소에서 취급할 수 있는 위험물의 양은 지정수량의 ( )배 미만, 위험물의 유별은 제( ), ( )류 위험물 |  | 27
0.49603 | X | 철분, 구리분 |  | 철분, 구리분, 알루미늄분에 대하여 53um의 표준체를 통과하는 것이 50중량% 미만인 것을 제외하는 것은 ( ), 이 셋 중 위험물이 아닌 것은 ( ) |  | 28
0.66189 | X | 3 |  | 바닥면적이 450m^2인 옥내저장소에 대해 환기설비의 기준에 따라 설치하는 급기구의 수는 ( )개 |  | 29
0.095544 | X | 70 |  | 바닥면적이 450m^2인 옥내저장소 저장창고에는 채광, 조명 및 환기설비를 갖춰야 하고 인화점 ( )도씨 미만 위험물의 저장창고에 있어서는 내부에 체류한 가연성 증기를 지붕 위로 배출하는 설비를 갖춰야 함 |  | 30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

## 2016-2
0 |  | 정답 | 내답 | 문제 | 비고
0.5469 | X | 인화성고체, 2, 1000 |  | ( )라 함은 고형알코올 그 밖에 1기압에서 인화점이 섭씨 40도 미만인 고체를 말하며 제( )류 위험물이고 지정수량은 ( )kg |  | 1
0.7429 | X | Al(OH)3, CH4 |  | 탄화알루미늄과 물이 만나면 생성되는 물질의 화학식은 ( ), ( )기체\ |  | 2
0.27497 | X | 기능장, 산업기사, 초음파비파괴 |  | 위험물탱크의 검사자로서 꼭 필요한 필수인력의 자격조건은 위험물( ), 위험물( ), ( )검사기사와 산업기사 |  | 3
0.039524 | X | 발열, 유독성, PH3 |  | 인화칼슘이 물과 반응하면 급격히( )하고, ( )이며 가연성인 ( )기체가 발생<화학식>, | 옥외소화전은 *13.5(4개 이상인 경우4), 옥내소화전은 5개 이상인 경우부터 5 | 4
0.21849 | X | C2H6, PH3, H2 |  | 물과 반응하면 가연성기체가 생성되는데, 트리에틸알루미늄은 ( ), 인화알루미늄은 ( ), 칼륨은 ( ) <화학식> |  | 5
0.50927 | X | OH, NO2 |  | 제5류 위험물 중 피크린산의 구조식은 벤젠고리에 ( )기와 ( )기가 3개 있는 모양 |  | 6
0.48979 | X | 3, 5 |  | 옥외저장소 보유공지에서 지정수량의 10배 이하일 경우 ( )m 이상, 지정수량의 10배 초과의 경우 ( )m 이상 |  | 7
0.42204 | X | 30, 15, 30 |  | 압력탱크 외의 탱크에 저장할 경우 디에틸에테르의 온도를 ( )도 이하로 유지, 아세트알데히드는 ( )도 이하, 산화프로필렌은 ( )도 이하 |  | 8
0.61198 | X | 황, 흑 |  | 주유취급소 주유 중 엔진정지 게시판 바탕색은 ( )색, 글자색은 ( )색 |  | 9
0.73123 | X | 1, 3, 2, 4 |  | 1디에틸에테르, 2이황화탄소, 3산화프로필렌, 4아세톤의 인화점이 낮은 순서대로 나열 |  | 10
0.60763 | X | 14 |  | 특수인화물 200L, 제1석유류 400L, 제2석유류 4000L, 제3석유류 12000L, 제4석유류 24000L의 총합은 지정수량의 몇 배인가? |  | 11
0.68909 | X | CH3CHO |  | 에틸렌과 산소를 CuCl2의 촉매하에서 생성되는 물질로 인화점이 -38도씨, 비점이 21도씨, 연소범위가 4.1~57%인 특수인화물에 대하여 시성식은 ( ) |  | 12
0.12654 | X | NH4H2PO4, NH3 |  | A, B, C 분말소화기 중 오르토인산이 생성되는 1차 열분해 반응식은 ( ) -> H3PO4 + ( ) |  | 13
0.84051 | X | 1, 0.5 |  | 격벽이 설치된 벤조일퍼옥사이드를 저장하는 저장창고의 측별 길이는 ( )m 이상, 상부격벽 길이는 ( )m 이상 |  | 14
0.96949 | X | 플렉시블, 충격, 배관, 파손 |  | 옥외탱크저장소에 설치된 고정포소화설비의 배관 중 배관 하단에 적색 배관과 적색 배관 사이에 설치되어 있는 은백색 배관은 신축성이 있는 설비인데 이 것의 명칭은 ( ) 조인트, 역할은 외부의 ( ) 등에 의하여 ( )의 결합부분 ( ) 방지 위해 |  | 15
0.89016 | X | KClO3. KCl, O2 |  | 염소산칼륨( )<화학식>을 계속 가열하면 폭발하는데 이떄 생성되는 물질은 ( ), ( )기체 |  | 16
0.43915 | X | 증기비중, 점화원, 연소 |  | 경사도가 30도 정도의 기울기로 30cm 길이의 V자형 쇠판을 설치하고 쇠판의 위쪽에 디에틸에테르를 솜에 적셔 놓는다. 그리고 V자형 쇠판 아래쪽에 불붙은 양초를 갖다 대면 순식간에 불이 위로 옮겨 붙는데 디에틸에테르를 적셔놓은 솜까지 타오르는 이유는 디에틸에테르는 ( )이 공기보다 크므로 증기는 낮은 곳에서 흐르며 낮은 곳의 ( )에 의하여 위쪽으로 ( )가 진행 |  | 17
0.041735 | X | 2.5517 |  | 디에틸에테르의 증기비중 |  | 18
0.90414 | X | 차광성 |  | 제6류 위험물을 운송하는 이동저장소의 운반 덮개는 차광성, 방수성의 피복 중 어느 것으로 덮어야 하는가? |  | 19
0.42346 | X | 4, 제3석유류, 4000 |  | 히드라진 모노하이드레이트에 대하여 위험물의 류별은 제( )류 위험물, 품명은 ( ), 지정수량은 ( )L |  | 20
0.6892 | X | 알킬리튬, 10 |  | 메틸리튬과 에틸리튬에 대하여 품명은 ( ), 지정수량은 ( )kg |  | 21
0.84814 | X | 외험등급2, 화기엄금 |  | 휘발유 저장용기의 외면에 휘발유, 위험등급3, 200L 가 표시되어 있음. 저장용기에 잘못 표시된 부분을 수정하면 ( ), 여기에 추가 기재할 주의사항은 ( ) |  | 22
0.37336 | X | 물 |  | 이황화탄소와 물을 혼합할 경우 상층에 존재하는 물질의 명칭은 ( ) |  | 23
0.87605 | X | CO2, SO2 |  | 이황화탄소가 완전 연소하면 생기는 기체 두 가지는 ( ), ( ) |  | 24
0.78196 | X | 3 |  | 최대 허용수량 16000L의 이동저장탱크차량에 대하여 안전칸막이의 개수는 ( ) |  | 25
0.36618 | X | 2 |  | 최대 허용수량 16000L의 이동저장탱크차량에 반파판은 하나의 구획부분에 ( )개 이상 설치 |  | 26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

## 2016-3
0 |  | 정답 | 내답 | 문제 | 비고
0.54494 | X | Ca(0H)2, PH3 |  | 인화칼슘과 물이 반응하면 생기는 물질은 ( ), ( )기체 < 화학식> |  | 1
0.22954 | X | 히드록실아민, 적린, 유황, 100 |  | 철분, 히드록실아민, 적린, 유황, 질산에스테르류, 히드라진유도체, 알칼리토금속 중 지정수량이 같은 위험물 품명 3가지는 ( ), ( ), ( ) 이고 이들의 지정수량은 ( )kg |  | 2
0.96705 | X | 아세트알데히드, CH3CHO |  | 환원력이 아주 크며, 은거울 반응을 하고 산화하면 아세트산이 된다. 또 물과 에테르, 알코올에 녹는 이 물질의 명칭은 ( ), 화학식은 ( ) |  | 3
0.85909 | X | 95 |  | 고체위험물은 운반용기 내용적의 ( )%이하의 수납율로 수납할 것 | 옥외소화전은 *13.5(4개 이상인 경우4), 옥내소화전은 5개 이상인 경우부터 5 | 4
0.036375 | X | 98, 55 |  | 액체위험물은 운반용기 내용적의 ( )% 이하의 수납율로 수납하되 ( )도의 온도에서 누설되지 아니하도록 충분한 공간용적을 유지 |  | 5
0.78538 | X | 40 |  | 질산암모늄 구성성분 중 질소와 수소의 함량의 합을 wt%로 구하시오 |  | 6
0.29475 | X | 포름산, 아세트산 |  | 메틸알코올, 포름산, 아세트산, 글리세린, 니트로벤젠 중 인화점이 21도씨 이상, 70도씨 미만이며 수용성인 물질을 모두 고르면? |  | 7
0.44907 | X | 2143 |  | 1초산에틸, 2이황화탄소, 3글리세린, 4클로로벤젠 중 인화점이 낮은 순서대로 쓰면 |  | 8
0.17805 | X | 리튬 |  | 연한 경금속으로 2차전지에 사용되며 비중 0.53, 융점 180도씨인 물질의 명칭은 |  | 9
0.63841 | X | MgO, H2 |  | 제2류 위험물인 마그네슘이 완전연소되면 생성되는 물질의 화학식은 ( ), 마그네슘과 황산이 반응할 때 생성되는 기체의 화학식은 ( ) |  | 10
0.6041 | X | 4.1071 |  | 톨루엔의 증기밀도는 표준상태에서 몇 g/L인가? |  | 11
0.25727 | X | 110 |  | 위험물 제조소의 옥외에 200m^3와 100m^3의 탱크가 1기씩 2기가 설치되어 있는데 탱크 주위에 방유제를 설치하려면 방유제의 용량은 ( )m^3이상으로 하여야 함? |  | 12
0.92878 | X | 2, 3, 5 |  | 위험물의 적재량이 지정수량의 1/5일 때 휘발유와 혼재 가능한 위험물을 모두 쓰시오 제( )류 위험물 <괄호 안에 숫자 다 쓰기> |  | 13
0.73899 | X | NH4H2PO4 |  | A, B, C급 화재에 모두 적응성이 있는 분말소화약제의 화학식은 |  | 14
0.96818 | X | 건성, 목화, 반건성, 땅콩, 불건성 |  | 동식물유 중 아마인유, 들기름은 ( )유, 쌀겨기름, ( )씨기름은 ( )유, 야자유, ( )기름은 ( ) |  | 15
0.94042 | X | 48, 15 |  | 제4류 위험물 제조소에 화학소방차 3대와 사다리차 1대가 있음. 저장 취급하는 위험물의 지정수량은 최대 ( )만배 미만, 자체소방대원의 수는 ( )명 이상 |  | 16
0.25409 | X | K2CrO4, Cr2O3, O2 |  | 제1류 위험물인 주황색 분말 A와 흑자색 분말 B에 대하여 분자량 294, 융점 398도씨인 물질의 지정수량은 ( )kg, A물질의 열분해 반응시 생성물질은 ( ), ( ), ( ) <화학식 긴 순서대로> |  | 17
0.34956 | X | 3.2, 8 |  | 이동탱크저장소에 비치하는 자동차용소화기에 대해 이산화탄소 소화기는 ( )kg 이상, 무상강화액 소화기는 ( )L 이상 |  | 18
0.60685 | X | 안전장치, 발판, 맨홀 |  | 컨테이너식 이동탱크저장소의 상단에 설치할 설비의 명칭은 ( ), ( ), ( ) |  | 19
0.66362 | X | 질산칼륨, KNO3, O2 |  | 제1류 위험물 질산칼륨, 질산나트륨에 대하여 분자량이 약 101.1이며, 물, 글리세린에 잘 용해되는 물질의 명칭은 ( ), 이 물질의 열분해시 생성물질은 ( )와 ( )기체<화학식> |  | 20
0.28596 | X | 6, 없음 |  | 옥내저장소 제4류 위험물 중 윤활유가 드럼통에 겹쳐 쌓여 있는데 기계에 의하여 하역하는 구조로 된 용기만을 겹쳐 쌓는 경우 ( )m를 초과할 수 없고 기계에 의하여 하역하는 구조가 아닌 수납용기를 선반에 저장하는 경우에는 ( )m를 초과하여 저장하지 아니함 <선반 기준 없으면 그냥 없음이라고 쓰기> |  | 21
0.47582 | X | 인화점, 2, 3 |  | 제4류 위험물 제1석유류, 제2석유류, 제3석유류, 제4석유류에 대하여 기준은 ( )이고 지정수량 2000L의 위험물을 수용성, 비수용성으로 구분하여 쓰면 제( )석유류 중 수용성, 제( )석유류 중 비수용성 |  | 22
0.53569 | X | 내화, 갑종방화문, 피뢰침 |  | 단층의 옥내저장소는 지면에서 처마까지의 높이가 6m 미만인 단층건물로 한다. 다만, 제2류 또는 제4류의 위험물만을 저장하는 창고로서 처마 높이를 20m이하로 할 수 있는 기준 3가지는 벽, 기둥, 보 및 바닥을 ( )구조로 할 것, 출입구에 ( )을 설치할 것, ( )을 설치할 것 |  | 23
0.84231 | X | N2, H2O, H2O2, H2O, O2 |  | 히드라진과 과산화수소가 반응하면 폭발하는데 이때 ( )기체와 ( )이 생성<화학식>, 히드라진과 과산화수소 중 제6류 위험물은 ( )이며 이 물질이 열분해시 ( )과 ( )기체가 발생<화학식> |  | 24
0.59711 | X | ClO2, 이산화염소, 50 |  | 염소산칼륨과 황산이 혼합되면 격렬히 반응하면서 폭발성이며 유독성인 가스를 발생하는데 이 기체의 화학식은 ( ), 명칭은( ) ,염소산칼륨과 황산 중 위험물의 지정수량은 ( )kg |  | 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

## 2017-1
0 |  | 정답 | 내답 | 문제 | 비고
0.39409 | X | 1.6956 |  | 종으로 설치된 원통형 탱크의 내용적은 ( )m^3 반지름:60cm. 높이:150cm ㅠ=3.14 |  | 1
0.5321 | X | 1, 0, 2, 3, 4 |  | 옥외저장소에 저장 가능한 제4류 위험물의 품명은 무엇이 있는가 제( )석유류중 인화점이 ( )도씨 이상인 것, 알코올류, 제( )석유류<다>, 동식물유류 |  | 2
0.20218 | X | 아세틸렌, 2.5~81, H2O, CO2 |  | 탄화칼슘과 물이 반응할 경우 생성된 기체의 명칭은 ( ), 이 기체의 연소범위는 ( )%, 기체가 연소시 생성물질은 ( )과 ( )기체<화학식> |  | 3
0.94067 | X | Na2O, O2 |  | 과산화나트륨에 대하여 분해시 생성된 물질 2가지는 ( )와 ( )<화학식 긴 순서> | 옥외소화전은 *13.5(4개 이상인 경우4), 옥내소화전은 5개 이상인 경우부터 5 | 4
0.6242 | X | Na2CO3, O2 |  | 과산화나트륨과 이산화탄소의 반응에서 생성물질은 ( )와 ( )기체 |  | 5
0.0054115 | X | P2O5, SO2, SO2 |  | 오황화린이 연소하면 ( )와 ( )기체가 생성<화학식> 이 생성물질 중 산성비의 원인이 되는 물질은 ( )<화학식> |  | 6
0.23584 | X | 350, 260 |  | 위험물 제조소등에 설치하는 옥내소화전설비에 대하여 방수압력은 ( )kPa 이상, 1분당 방수량은 ( )L/min이상 |  | 7
0.60238 | X | 황화린, 100, 적린, 100, 유황, 100, 마그네슘, 500 |  | 황린, 황화린, 적린, 아세톤, 유황, 칼슘, 마그네슘 중 제2류 위험물의 품명 4가지와 그의 지정수량은? ( )의 지정수량은 ( )kg, ( )은 ( )kg, ( )은 ( )kg, ( )은 ( )kg |  | 8
0.35304 | X | 3.2mm, 70kPa, 1.5배, 10분 |  | 이동저장탱크의 구조, 탱크는 두께 ( )이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 강도, 내식성 및 내열성이 있다고 인정하여 소방청장이 정하여 고시하는 재료 및 구조로 위험물이 새지 아니하게 제작할 것 압력탱크 외의 탱크는 ( )의 압력으로, 압력탱크는 최대상용압력의 ( )의 압력으로 각각 ( )간의 수압시험을 실시하여 새거나 변형되지 아니할 것. |  | 9
0.29166 | X | OH, NO2, 200 |  | 트리니트로페놀의 구조식은 벤젠고리에 ( )기 1개와 ( )기 3개가 붙어 있고 지정수량은 ( )kg |  | 10
0.97901 | X | 9 |  | 메틸에틸케톤 1000L, 메틸알코올 1000L, 클로로벤젠 1500L의 지정수량 배수의 합은? |  | 11
0.29866 | X | 1243 |  | 1초산에틸, 2메틸알코올, 3에틸렌글리콜, 4니트로벤젠 의 인화점이 낮은 순서로 번호 나열? |  | 12
0.20321 | X | 화기엄금, 물기엄금, 화기엄금, 가연물 |  | 제2류 위험물 중 인화성고체 운반용기 외부에 표시할 주의사항은 ( ), 제3류 위험물 중 금수성 물질은 ( ) , 제4류 위험물은 ( ), 제6류 위험물은 ( )접촉주의 |  | 13
0.77259 | X | KHCO3, K2CO3, CO2, H2O |  | 제2종 분말소화약제의 화학식은( ) 이것의 분해시 생성 물질은 ( ), ( ), ( )<화학식> |  | 14
0.98273 | X | 흑색화약, 산소공급원 |  | 막자사발에 질산칼륨, 숯, 유황이 담겨져 있는데 이 혼합물질의 명칭은 ( ), 질산칼륨의 역할은 ( ) |  | 15
0.16076 | X | 21, 21, 70 |  | 제1석유류의 인화점은 ( )도씨 미만, 제2석유류의 인화점 범위는 ( )도씨 이상, ( )도씨 미만 |  | 16
0.51923 | X | 3, 2 |  | 중유는 제( )석유류, 경유는 제( )석유류 |  | 17
0.60439 | X | 2H2O2, 2H2O, O2, 정촉매 작용 |  | 이산화망간과 과산화수소를 혼합하면 흰 연기가 급속히 발생하며 가스를 발생하는데 이중 산화성 액체의 반응식은 ( ) -> ( )+( ), 반응이 빨리 일어난 이유는 이산화망간의 ( ) 역할 떄문 |  | 18
0.2654 | X | 3, 3 |  | 옥외저장소에 지정수량 10배의 아세트산을 저장한 드럼통이 쌓여있는데 ( )m를 초과하지 말아야 하며 보유공지는 ( )m 이상이다 |  | 19
0.52848 | X | 53, 50, FeCl2, H2 |  | 제2류 위험물 철분이라 함은 철의 분말로써 ( )um의 표준체를 통과하는 것이 ( )중량% 이상인 것을 말한다, 철분과 염산의 화학반응에서 생성물질은 ( )와 ( )기체이다<화학식> |  | 20
0.77244 | X | 이산화염소 |  | 염소산칼륨과 산이 반응하면 발생하는 유독기체의 명칭 |  | 21
0.27547 | X | 1000 |  | 염소산칼륨을 저장하는 옥내저장소의 바닥면적은 ( )m^2 이하 |  | 22
0.10204 | X | D, C, E, A |  | A메틸알코올, B에틸알코올, C아세톤, D디에틸에테르, E가솔린 중 연소 범위가 가장 넓은 것은 ( ), 제 1석유류는 ( ) <다>, 증기 비중이 가장 가벼운 것은 ( ) |  | 23
0.32084 | X | 5, 0.5 |  | 높이 15m, 지름 6m인 옥외탱크저장소에 대하여 방유제와 옥외탱크 사이의 간격은 ( )m, 방유제의 최소 높이는 ( )m |  | 24
0.20889 | X | 100, 1.5 |  | 덩어리 상태의 유황만을 저장하는 옥외저장소에 대하여 경계표시 하나의 내부면적은 ( )m^2이하, 높이는 ( )m 이하로 해야함 |  | 25
0.19442 | X | 석유, 물, 에탄올 |  | 나트륨은 ( )에 보관, 황린은 ( )에 보관, 니트로셀룰로오스는 ( )에 보관 |  | 26
0.26125 | X | P2O5 |  | 황린이 공기 중 연소했을 때 생성되는 물질의 화학식 |  | 27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

## 2017-2
0 |  | 정답 | 내답 | 문제 | 비고
0.1719 | X | 2, 인화성고체, 4 |  | 불활성가스 소화설비에 적응성이 있는 위험물은 제( )류 위험물 중 ( ), 제( )류 위험물 |  | 1
0.68439 | X | 2 |  | 이황화탄소 1mol이 연소시 이산화황 ( )mol 생성 |  | 2
0.97137 | X | 150, 30, 40, 1, 50 |  | 저장창고는 ( )m^2 이내마다 격벽으로 완전하게 구획할 것, 이 경우 당해 격벽은 두께 ( )cm이상의 철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조로 하거나 두께 ( )cm이상의 보강콘크리트블록조로 하고,당해 저장창고의 양측 외벽으로부터 ( )m이상, 상부의 지붕으로부터 ( )cm이상 돌출하게 해야 함 |  | 3
0.072735 | X | 1, 3, 5 |  | 제2석유류 설명 중 옳은 것 모두 고르기 1)등유, 경유는 제2석유류를 대표, 2)대부분이 물에 잘 녹음 3)비중이 1보다 작음 4)산화제 5)도료류 그 밖의 물품에 있어서는 가연성 액체량이 40중량% 이하이면서 인화점이 40도씨 이상인 동시에 연소점이 60도씨 이상인 것은 제외 | 옥외소화전은 *13.5(4개 이상인 경우4), 옥내소화전은 5개 이상인 경우부터 5 | 4
0.4386 | X | 1000, 6, 100 |  | 제조소 및 일반취급소의 소화난이도 1등급의 기준에 대하여 연면적은 ( )m^2이상, 지면으로부터 ( )m 이사으이 높이에 위험물취급설비가 있어야 함. 지정수량은 ( )배 이상 |  | 5
0.072843 | X | 12 |  | 옥외저장소 지정수량 150배 이상의 유황을 저장할 경우 보유공지는 ( )m 이상 |  | 6
0.057303 | X | 피크린산, 200 |  | 제5류 위험물 중 휘황색이며 비중이 1.8인 위험물의 명칭은 ( ), 지정수량은 ( )kg |  | 7
0.80714 | X | 수은, 마그네슘, 냉각장치, 보냉장치 |  | 아세트알데히드 이동탱크저장소등의 시설기준, 저장탱크의 재질은 구리, 은, ( ), ( )과 이들의 합금으로 만들지 아니할 것. 저장탱크에는 불활성기체를 봉입할 수 있는 구조와 ( ), ( )를 설치할 것 |  | 8
0.72712 | X | 23.4 |  | 옥내소화전 3개를 설치한 곳의 수원의 양은? |  | 9
0.68541 | X | K2CO3, C, C2H5OK, H2 |  | 제3류 위험물 중 칼륨과 이산화탄소의 반응시 생성물질은 ( ), ( )<화학식 긴 순서>, 칼륨과 에탄올의 반응시 생성물질은 ( ), ( )기체 |  | 10
0.29924 | X | 36, 없음, 1.49 |  | 과산화수소가 위험물로서 인정되는 조건은 ( )wt%이상, 과염소산은 ( ), 질산은 비중 ( )이상 |  | 11
0.43624 | X | KCl, O2 |  | 과염소산칼륨이 610도씨에서 분해할 떄 반응 생성물질은 ( ), ( ) |  | 12
0.085267 | X | 100, 20, 40 |  | 특수인화물이라 함은 이황화탄소, 디에틸에테르 그 밖에 1기압에서 발화점이 섭씨 ( )도 이하인 것, 또는 인화점이 섭씨 영하 ( )도 이하이고 비점이 섭씨 ( )도 이하인 것 |  | 13
0.9217 | X | CH3OH, 400, CO2, 1 |  | 옥내저장소 메탄올의 화학식은 ( ), 지정수량은 ( )L, 메탄올 1mol 완전 연소시 ( )기체 ( )mol이 발생 |  | 14
0.99063 | X | 조해, 질산암모늄 |  | 제1류 위험물 질산염류인 질산칼륨, 질산나트륨, 질산암모늄에 물을 뿌리는 건 ( )성을 알기 위한 시험이다. ANFO 폭약의 성분이 되는 물질의 명칭은 ( ) |  | 15
0.84309 | X | 10, 4 |  | 윤활유 60만 리터를 저장하는 옥내저장소 보유공지는 ( )m 이상, 수납하는 용기를 겹쳐 쌓을 경우 저장높이는 ( )m 초과하지 아니하여야 함 |  | 16
0.77097 | X | 특수인화물, 알코올류, 동식물유류, 1, 2, 3 |  | 제4류 위험물 중 1, 2, 3, 4 석유류가 있는데 이 중 빠진 제4류 위험물의 품명은 ( ), ( ), ( ), 석유류에서 비수용성과 수용성으로 지정수량을 구분하는 품명을 모두 쓰면 제( )석유류 |  | 17
0.82468 | X | SO2, 염소산칼륨, 50 |  | 유황과 염소산칼륨을 막자사발에 넣어 섞을 때 막자에 압력을 가하니 ( )기체< 화학식>가 발생하며 폭발함. 유황과 염소산 칼륨 중 지정수량이 작은 것은 ( ), 지정수량은 ( )kg, |  | 18
0.031515 | X | 집유설비, 1, 2, 인화방지망 |  | 옥내저장소 바닥의 낮은 곳에 누설된 유류를 모으는 곳의 명칭은 ( ), 위험물과 위험물 상호 간의 거리는 ( )m 이상, 지면으로부터 환기 설비 선단까지의 거리는 ( )m 이상, 불티 등의 침입을 막기 위하여 환기구 선단에 설치하는 망의 명칭은 ( ) |  | 19
0.080747 | X | 1, 1000 |  | 제1류 위험물과 제6류 위험물을 함께 저장하는 옥내저장소에 대하여 류별이 서로 다른 위험물과의 간격은 ( )m 이상, 건축물 바닥면적은 ( )m^2 이하 |  | 20
0.43412 | X | 밸브, 4 |  | 주유취급소 지하저장탱크 선단에 T자 모양 통기관이 설치. 이것의 명칭은 ( ) 없는 통기관, 지면으로부터 통기관 선단과의 거리는 ( )m 이상 |  | 21
0.6462 | X | 비수용성, 작, 소화, 비수용성, 크, 연소면, 차단 |  | 벤젠과 이황화탄소가 담긴 용기에 불을 붙이고 물을 부었다. 소화하려할 떄의 차이를 물리적으로 설명하면 벤젠은 ( )성이며 비중이 물보다 ( )고, 물 위에 뜨므로 ( )가 되지 않으며 이황화탄소는 ( )성이며 비중이 물보다 ( )고 물밑으로 가라앉으므로 물이 ( )을 덮어 산소공급을 ( )하므로 소화가 됨 |  | 22
0.087936 | X | 이황화탄소 |  | 벤젠과 이황화탄소 중 연소범위가 큰 것은? |  | 23
0.90315 | X | 5, 10 |  | 제조소의 안전거리, 50000V 특고압전선과의 거리는 ( )m 이상, 위험물제조소와 주택과의 거리는 ( )m 이상 |  | 24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

## 2017-3
0 |  | 정답 | 내답 | 문제 | 비고
0.64543 | X | 1, 2 |  | 제2류 위험물 설명 중 옳은 것? 1)황화린, 적린, 유황은 위험등급2이다 2)고형알코올은 가연성고체에 포함, 지정수량이 1000kg, 3)대부분이 수용성 4)대부분이 비중이 1보다 작다 5)모두 산화제 |  | 1
0.95437 | X | 2, 3, 5, 2, 4, 1 |  | 혼재 가능한 위험물. 제4류 위험물은 제( )류 위험물과 혼재 가능, 제5류 위험물은 제( )류 위험물과, 제6류 위험물은 제( )류 위험물과 혼재 가능 |  | 2
0.22328 | X | 4.5 |  | 외벽이 내화구조인 위험물 제조소의 건축면적이 450m^2이다. 소요단위는? |  | 3
0.39616 | X | 6, 15, 내화구조, 불연재료, 집유설비, 0.1 |  | 제1종 판매취급소의 시설기준, 위험물을 배합하는 실은 바닥면적 ( )m^2 이상 ( )m^2이하로 한다. ( )또는 ( )의 벽으로 한다. 바닥은 위험물이 침투하지 아니하는 구조로 하여 적당한 경사를 두고 ( )를 설치, 출입구 문턱의 높이는 바닥면으로부터 ( )m이상 | 옥외소화전은 *13.5(4개 이상인 경우4), 옥내소화전은 5개 이상인 경우부터 5 | 4
0.88788 | X | (C2H5)3Al, C2H6 |  | 트리에틸알루미늄의 화학식은 ( ), 물과 반응하면 ( )기체가 발생<화학식> |  | 5
0.66361 | X | OCH2CHCH3, 50 |  | 제4류 위험물, 무색투명한 액체로서 분자량이 58, 인화점이 -37도씨, 용기 및 밸브는 구리, 은, 수은, 마그네슘 및 이의 합금을 사용하지 않는 위험물의 화학식은 ( ), 지정수량은 ( )L |  | 6
0.20819 | X | 1 |  | 제3류 위험물인 나트륨, 칼륨, 황린, 알킬알루미늄, 알킬리튬은 위험등급 ( ) |  | 7
0.060468 | X | CH3COONa, H2O2 |  | 과산화나트륨과 아세트산이 반응시 생성물질은 ( ), ( )<화학식 큰 순서대로> |  | 8
0.52347 | X | 증기 |  | 제4류 위험물은 불티, 불꽃, 고온체와의 접근 또는 가열을 피하고 함부로 ( )를 발생하지 아니함. |  | 9
0.069406 | X | 과열 |  | 제6류 위험물은 가연물과의 접촉, 혼합이나 분해를 촉진하는 물품과의 접근 또는 ( )을 피하여야 함 |  | 10
0.18757 | X | 21 |  | 제1석유류라 함은 아세톤, 휘발유, 그밖에 1기압에서 인화점이 섭씨 ( )도 미만인 것 |  | 11
0.95075 | X | KCl, O2 |  | 제1류 위험물 중 염소산칼륨의 완전 분해시 생성되는 물질은 ( )과 ( )기체 |  | 12
0.64154 | X | 1, 5, 6, 자연발화, 특수인화물 |  | 위험물을 운반할 때 차광성이 있는 피복으로 덮어야 하는 위험물은 제( )류 위험물, 제3류 위험물 중 ( )성물질, 제4류 위험물 중 ( ) |  | 13
0.43425 | X | 4213 |  | 분해할 때 발생하는 산소의 부피가 많은 것을 번호순서대로 1과염소산암모늄 2염소산칼륨 3염소산암모늄 4과염소산나트륨 |  | 14
0.98147 | X | 대기밸브, 밸브, 인화방지, 4 |  | 2기의 옥외탱크저장소 상부에 설치된 통기관 중 종모양 통기관은 ( )부착 통기관, 고리모양은 ( )없는 통기관이고 여기에 붙은 망은 ( )망, 이 설비를 설치해야 하는 위험믈은 제( )류 위험물 |  | 15
0.25105 | X | 3, 불연재료 |  | 옥내저장소에 아세톤을 저장할 경우 저장 높이기준은 ( )m 미만, 지붕재로는 가벼운 ( ) |  | 16
0.47332 | X | K2SO4, MnSO4, H2O, O2 |  | 과망간산칼륨과 묽은 황산의 반응시 생성물질은 ( ), ( ), ( ), ( )<화학식> |  | 17
0.29618 | X | Cr2O3, O2 |  | 삼산화크롬 열분해시 생성물질은 ( ), ( )기체 |  | 18
0.4159 | X | 7480, 10 |  | 외벽, 기둥, 보, 바닥이 내화구조로 된 옥내저장소에 황린149600kg을 저장시 지정수량의 배수는 ( )배, 보유공지는 ( )m 이상 |  | 19
0.87026 | X | 펜스키마텐스, 인화점 |  | PMCC라 표시된 인화점 측정기기의 명칭은 ( ) 밀폐식 인화점 측정기, 목적은 ( )측정 |  | 20
0.14527 | X | 아세톤, 메틸에틸케톤 |  | 현재 온도 25도씨, 위험물을 담은 용기에 성냥불을 갖다 대니 불이 붙었다. 다음 중 불붙은 위험물은? 제1석유류:아세톤, 메틸에틸케톤, 제2석유류: 히드라진, 초산, 제3석유류:글리세린, 에틸렌글리콜 |  | 21
0.78951 | X | ㅠ*r^2*l |  | 위험물안전관리에 관한 세부기준에 준하는 종으로 설치된 탱크의 내용적 계산공식은? 반지름:r, 길이:l |  | 22
0.089753 | X | 급기구, 150, 450 |  | 옥내저장소 환기설비, 저장소 안으로 외부에서 공기가 들어오는 곳의 명칭은 ( ), 이 부분이 설치된 실의 바닥면적 ( )m^2마다 1개 이상 설치, 바닥면적 100m^2이면 이 부분의 면적은 ( )cm^2 |  | 23
0.34909 | X | 배출구, 2, 배출덕트 |  | 옥내저장소 국소방식 배출설비, 나팔관처럼 생긴 옥외에 설치된 부분의 명칭은 ( ), 바닥에서 배출구까지의 높이는 ( )m 이상, 화재시 자동으로 폐쇄되는 방화댐퍼의 설치 위치는 ( )가 관통하는 벽 부분의 바로 가까이에 설치 |  | 24
0.37258 | X | 2, 4, 6 |  | 바닥으로부터 처마까지의 높이가 18m인 옥내저장소에 대하여 저장가능한 위험물의 류별은 제( )류 위험물, 피뢰침을 설치하지 않아도 되는 위험물은 제( )류 위험물 |  | 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

## 2018-1
0 |  | 정답 | 내답 | 문제 | 비고
0.83162 | O | 화기, 충격, 가연물, 물기 | 화기, 충격, 가연물, 물기 | 과산화나트륨 운반용기 외부표장에 표시하는 주의사항을 모두 쓰면 ( )주의, ( )접촉주의, ( )엄금 |  | 1
0.37359 | O | NH4H2PO4 | NH4H2PO4 | 제3종 분말소화약제의 주성분을 화학식으로 쓰면 |  | 2
0.71276 | O | 구리분, 황산 | 구리분, 황산 | 금속의 아지화하합물, 구리분, 황산, 질산구아니딘, 과요오드산 중 위험물안전관리법령에서 정하는 위험물이 아닌 것은? |  | 3
0.14153 | O | Na2CO3, Na2O | Na2CO3, Na2O | 제1종 분말소화제의 열분해시 270도씨에서의 열분해 반응시 ( ), CO2, H2O가 생성, 850도씨에서의 열분해 반응시 ( ), CO2, H2O가 생성<화학식> | 옥외소화전은 *13.5(4개 이상인 경우4), 옥내소화전은 5개 이상인 경우부터 5 | 4
0.09963 | O | 1000, 300, 10 | 1000, 300, 10 | 중크롬산나트륨의 지정수량은 ( )kg, 수소화나트륨은 ( )kg, 니트로글리세린은 ( )kg |  | 5
0.57904 | O | C2H5OH, CO2, H2O | C2H5OH, CO2, H2O | 에탄올( )<화학식>의 연소반응시 ( )기체와 ( )가 생성<화학식> |  | 6
0.98804 | O | CH3CHO, 아세트산 | CH3CHO, 아세트산 | 아세트알데히드의 시성식은 ( ), 산화반응 시 생성되는 제4류 위험물의 명칭은 ( ) |  | 7
0.8169 | O | 1.5172 | 1.5172 | 아세트알데히드의 증기비중은 ( ) |  | 8
0.55392 | O | 3.2 | 3.2 | 옥외탱크저장소 강철판의 두께는 ( )mm 이상 |  | 9
0.0083387 | O | H2, 2, 3 | H2, 2, 3 | 물과 반응 시 가연성가스인 ( )<화학식>를 발생하는 위험물 고르기 1)제1류 위험물 중 K2O2, 2)제2류 위험물 중 Mg, 3)제3류 위험물 중 Na |  | 10
0.64302 | O | 4 | 4 | 제3류 위험물과 혼재 가능한 위험물은 제( )류 위험물(단, 지정수량 1/10 초과시) |  | 11
0.88508 | O | 314 | 314 | 종으로 설치된 원통형 탱크의 내용적 구하기 지름:10m, 높이:4m, ㅠ:3.14 |  | 12
0.57661 | O | Ca(OH)2, C2H2 | Ca(OH)2, C2H2 | 탄화칼슘이 물과 반응하면 ( )과 가연성가스인 ( )이 생성<화학식> |  | 13
0.40047 | O | 100, 0.5 | 100, 0.5 | 지하저장탱크에 경유 15000L, 휘발유 8000L를 인접하여 설치할 경우 지정수량의 합이 ( )배 이하이므로 두 탱크 사이 최소 거리는 ( )m |  | 14
0.14533 | O | 산화크롬, Cr2O3, N2 | 산화크롬, Cr2O3, N2 | (NH4)2Cr2O7이 분해시 생기는 암록색의 물질의 명칭은 ( ), 180도씨에서 열분해 반응시 생성물질은 ( ), H20, ( )기체 <화학식> |  | 15
0.17502 | O | 과산화물, 황산제2철, 환원철 | 과산화물, 황산제2철, 환원철 | 디에틸에테르가 담긴 비커에 10% KI 용액을 넣으니 황색으로 변함. 이것은 ( )을 확인하기 위한 실험. 황색의 물질을 제거하는 물질은 ( ), ( ) |  | 16
0.70337 | O | MgO | MgO | 마그네슘 연소 생성물은 ( ) |  | 17
0.27132 | O | 정촉매, 산소 | 정촉매, 산소 | 과산화수소 비커에 과망간산칼륨을 한 스푼 넣으니 심하게 반응하며 거품이 올라옴. 과망간산칼륨은 ( )역할, 생성기체 명칭은 ( ) |  | 18
0.86018 | O | 50, 4000 | 50, 4000 | 이동탱크저장소에 대하여 부속장치에서 방호틀까지의 높이는 ( )mm 이상, 탱크실 하나의 최대저장용량은 ( )L |  | 19
0.13002 | X | 150, 2 |  | 지정과산화물의 옥내저장소에 대하여 저장소에 하나의 격벽을 설치할 때 바닥면적은 ( )m^2이내, 바닥에서 창문까지의 높이는 ( )m 이상 |  | 20
0.081182 | X | C4H9OH |  | CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH 중 알코올류가 아닌 것은? |  | 21
0.76015 | X | 내화, 갑종방화문, 피뢰침 |  | 옥내저장소에서 처마의 높이를 20m 이하로 할 수 있는 조건은 1)벽, 기둥, 바닥 및 보를 ( )구조로 할 것, 2)출입구에 ( )을 설치 3) ( )을 설치 |  | 22
0.43933 | X | 0.5, 갑종방화문, 6 |  | 방화상 유효한 격벽을 설치한 제조소에 대하여 돌출된 격벽의 측부와 상부의 길이는 ( )m 이상, 출입문은 ( ) 설치, 격벽을 불연재료로 할 겨웅 가능한 위험물은 제( )류 위험물 |  | 23
0.73672 | X | 50, 200 |  | 이동저장탱크에 설치되어 있는 주유기에 대하여 주유관 호스의 총 길이는 ( )m 이내, 분당 토출량은 ( )L |  | 24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

## 2018-2
0 |  | 정답 | 내답 | 문제 | 비고
0.25181 | O | 질소, 50, 아르곤, 50 | 질소, 50, 아르곤, 50 | 불활성가스 소화약제의 종류인 IG-55 구성성분 및 구성비는 ( )가 ( )%, ( )이 ( )% |  | 1
0.19666 | O | 질소, 52, 아르곤, 40, 이산화탄소, 8 | 질소, 52, 아르곤, 40, 이산화탄소, 8 | 불활성가스 소화약제의 종류인 IG-541 구성성분 및 구성비는 ( )가 ( )%, ( )이 ( )%, ( )이 ( )% |  | 2
0.55583 | O | 71592 | 71592 | 공간용적 5/100인 탱크의 용량은 ( )L, 반지름:2m, 윗높이:1.5m, 중간높이:5m, 아래길이:1.5m, ㅠ:3.14 |  | 3
0.13082 | O | 10, 석유, NaOH, H2 | 10, 석유, NaOH, H2 | 금속나트륨 지정수량은 ( )kg, 보호액은 ( ), 물과 반응시 생성물은 ( ), ( )기체 <화학식> | 옥외소화전은 *13.5(4개 이상인 경우4), 옥내소화전은 5개 이상인 경우부터 5 | 4
0.89555 | O | 213 | 213 | 분해온도가 낮은 것부터 1염소산칼륨 2과염소산암모늄 3과산화바륨 |  | 5
0.58816 | O | 건성유, 반건성유, 불건성유 | 건성유, 반건성유, 불건성유 | 동식물유류의 요오드가를 구분하고 범위를 쓰자면 130이상은 ( ), 100~130은 ( ), 100이하는 ( ) |  | 6
0.27368 | O | 화기, 가연물, 물기 | 화기, 가연물, 물기 | 알칼리금속의 과산화물을 운반시 운반용기 주의사항은 ( )주의, 충격주의, ( )접촉주의, ( )엄금 |  | 7
0.97852 | O | 푸른, 이산화탄소, 이산화황 | 푸른, 이산화탄소, 이산화황 | 이황화탄소 완전연소시 불꽃색상은 ( )색, 생성물질 2가지의 명칭은( ), ( ) |  | 8
0.992 | O | 95, 98, 90 | 95, 98, 90 | 위험물 운반용기에 저장시 저장 용적율 염소산칼륨은 ( )%이하, 톨루엔은 ( )%이하, 트리에틸알루미늄은 ( )%이하 |  | 9
0.73882 | O | 4, 5, 4, 2, 3, 5 | 4, 5, 4, 2, 3, 5 | 제2류 위험물과 혼재 가능한 위험물은 제( )류 위험물, 제3류 위험물과 혼재 가능한 위험물은 제( )류 위험물, 제4류 위험물과 혼재 가능한 위험물은 제( )류 위험물 |  | 10
0.72317 | O | 황색, 흑색, 0.3, 0.6 | 황색, 흑색, 0.3, 0.6 | 주유취급소에서 주유 중 엔진정지 게시판의 색상은 ( )바탕에 ( )문자, 규격은 한 변의 길이가 ( )m 이상, 다른 한 변의 길이가 ( )m 이상인 직사각형 |  | 11
0.0064096 | O | 가연물, 물 | 가연물, 물 | 위험물법령에 따른 정의, 제1류 위험물: ( )과의 접촉, 혼합이나 분해를 촉진하는 물품과의 접근 또는 과열, 충격, 마찰, 등을 피하여야 하며 알칼리금속의 과산화물 및 이를 함유한 것에 있어서는 ( )과의 접촉을 피할 것 |  | 12
0.83206 | O | 공기, 물 | 공기, 물 | 위험물법령에 따른 정의, 제3류 위험물: 자연발화성 물질에 있어서는 불티, 불꽃 또는 고온체와의 접근 과열 또는 ( )와의 접촉을 피하여야 하며, 금수성 물질에 있어서는 ( )과의 접촉을 피하여야 함 |  | 13
0.50177 | O | 가연물, 분해 | 가연물, 분해 | 위험물법령에 따른 정의, 제6류 위험물: ( )의 접촉, 혼합이나 ( )를 촉진하는 물질에의 접근 또는 과열을 피할 것 |  | 14
0.99262 | O | Al(OH)3, PH3 | Al(OH)3, PH3 | AlP이 물과 만나면 ( )와 ( )기체가 발생 <화학식> |  | 15
0.75371 | O | 5, 6 | 5, 6 | 고속국도의 도로변에 설치하지 않은 주유취급소의 전용탱크 용량은 ( )만L, 고속국도의 도로변에 설치된 주유취급소의 전용탱크 용량은 ( )만L |  | 16
0.80236 | O | 혼촉, 과망간산칼륨, 글리세린 | 혼촉, 과망간산칼륨, 글리세린 | 과망간산칼륨에 글리세린을 혼합하면 발화하는데 발화의 종류는 ( )발화, 과망간산칼륨과 글리세린 혼합 시 산화성물질은 ( ), 환원성 물질은 ( ) |  | 17
0.22323 | O | 1000, 6, 불연 | 1000, 6, 불연 | 제4류 위험물을 저장하는 2층 건물인 옥내저장소에 대하여 1층과 2층의 바닥면적의 합계는 ( )m^2이하, 바닥면으로부터 상층 바닥까지의 높이는 ( )m미만, 계단의 재질은 ( )재료 |  | 18
0.97338 | O | 3.2, 8 | 3.2, 8 | 이동탱크저장소에 설치된 소화기에 대하여 소화약제의 용량, 이산화탄소는 ( )kg, 무상강화액은 ( )L |  | 19
0.74002 | O | 아세틸렌, 2 | 아세틸렌, 2 | CaC2는 물과 격렬히 반응하여 가연성 가스를 발생하는데 생성기체의 명칭은 ( ), 이 기체 1mol이 완전연소시 ( )mol의 CO2발생 |  | 20
0.4635 | O | 맞대기 | 맞대기 | 옥외탱크저장소 하단의 에눌러판의 중앙부를 용접한 경우 그 용접의 종류는 ( )용접 |  | 21
0.79978 | O | 허가일자, 제2석유류, 지정수량의 배수 | 허가일자, 제2석유류, 지정수량의 배수 | 옥외탱크저장소에 설치된 게시판에 대하여, 화기엄금, 허가일자:1991년, 유별:제4류, 품명:등유, 저장수량:15000L, 안전관리자:홍씨 에서 표시하지 않아도 되는 사항은 ( ), 품명을 수정하면 ( ), 누락된 항목은 ( ) |  | 22
0.32482 | O | 일산화질소, 500, 300 | 일산화질소, 500, 300 | 철분에 HNO3를 혼합하면 반응하여 유독성의 가스를 발생, 이 기체의 명칭은 ( ), Fe의 지정수량은 ( )kg, HNO3의 지정수량은 ( )kg |  | 23
0.28788 | O | 4, 인화방지망 | 4, 인화방지망 | 주유취급소에 설치된 통기관의 선단은 지면으로부터 ( )m 이상, 통기관 선단에 설치된 부속품의 명칭은 ( ) |  | 24
| O | H2, 발열 | H2, 발열 | Ca은 제3류 위험물이며 물과 반응하여 가연성 가스인 ( )를 발생<화학식>, 또한 온도가 증가하는데 이유는 물과 ( )반응을 하기 떄문 |  | 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

## 2018-3
0 |  | 정답 | 내답 | 문제 | 비고
0.90141 | O | 2, 3 | 2, 3 | 1)옥외탱크저장소 2)제조소의 연면적 1000m^2이상, 3)6m 이상 높이에 있는 위험물 취급설비 4)지하탱크저장소 5)이동탱크저장소 6)일반탱크저장소 중 소화난이도1등급에 해당하는 것을 모두 고르면 |  | 1
0.76714 | O | 54 | 54 | 옥외소화전 설치시 최대 수원의 양은? |  | 2
0.36608 | O | 질소, 50, 아르곤, 50 | 질소, 50, 아르곤, 50 | 불활성가스 소화약제의 종류인 IG-55 구성성분 및 구성비는 ( )가 ( )%, ( )이 ( )% |  | 3
0.81433 | O | 질소, 52, 아르곤, 40, 이산화탄소, 8 | 질소, 52, 아르곤, 40, 이산화탄소, 8 | 불활성가스 소화약제의 종류인 IG-541 구성성분 및 구성비는 ( )가 ( )%, ( )이 ( )%, ( )이 ( )% | 옥외소화전은 *13.5(4개 이상인 경우4), 옥내소화전은 5개 이상인 경우부터 5 | 4
0.40499 | O | CH3COOH, CO2, H2O | CH3COOH, CO2, H2O | 아세트산의 화학식은 ( ), 완전 연소시 ( )기체와 ( )생성 |  | 5
0.25986 | O | CH3COCH3, 제1석유류, 400, 58 | CH3COCH3, 제1석유류, 400, 58 | 아세톤의 시성식은 ( ), 품명은 ( ), 지정수량은 ( )kg, 분자량은 ( )g/mol |  | 6
0.8402 | O | 10, 0.3 | 10, 0.3 | 옥내저장소 자연발화성물질을 저장할 경우 지정수량 ( )배 이하마다 ( )m 이상의 간격을 둔다 |  | 7
0.40733 | O | 오산화린, 이산화황 | 오산화린, 이산화황 | P4S3과 P2S5가 연소할 떄 공통으로 생성되는 물질을 모두 쓰시오 |  | 8
0.92706 | O | OH, NO2, 200 | OH, NO2, 200 | 피크린산은 벤젠기에 ( )기가 1개, ( )기가 3개 붙은 것으로 지정수량은 ( )kg |  | 9
0.94563 | O | 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1 | 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1 | 위험등급 1인지 2인지 쓰기 칼륨, 나트륨, 알킬리튬, 알칼리금속(칼륨, 나트륨 제외), 알칼리토금속, 알킬알루미늄, 황린 |  | 10
0.28944 | O | (CH3O)3Al, C2H6 | (CH3O)3Al, C2H6 | 트리에틸알루미늄과 메탄올이 만나면 ( )와 ( )기체가 발생<화학식> |  | 11
0.086756 | O | 4 | 4 | 디에틸에테르 2000L에 대한 소요단위는? |  | 12
0.56091 | O | 1, 3, 6 | 1, 3, 6 | 제1류 위험물에 대한 설명으로 옳은 것 모두 1)무기화합물 2)유기화합물 3)산화제 4)인화점이 0도씨 이하 5)인화점이 0도씨 이상 6)고체 |  | 13
0.86381 | O | 물, CO2, SO2 | 물, CO2, SO2 | 이황화탄소와 물이 섞이면 층분리가 일어나는데 상층에 있는 건 ( ), 하층부 물질의 연소시 생성 물질은 ( ), ( )<화학식> |  | 14
0.86125 | O | P2O5, 물, 제4종 | P2O5, 물, 제4종 | 적린 연소시 생성물질은 ( ), 적린의 적응소화기는 ( )소화기, ( )분말소화기 |  | 15
0.7434 | O | 2, 6 | 2, 6 | 지붕이 내화구조인 옥내저장소의 저장 가능한 위험물은 제( )류 위험물(분상의 것과 인화성고체 제외), 제( )류 위험물 |  | 16
0.57359 | O | 5 | 5 | 천장을 불연, 난연재료로 한 옥내저장소의 저장 가능한 위험물은 제( )류 위험물만 저장할 경우 |  | 17
0.31913 | O | 30, 22 | 30, 22 | 제조소와 학교와의 안전거리는 ( )m 이상, 지정수량 10배 이상 일대 방화상 유효한 담을 설치시 학교와의 거리는 ( )m 이상 |  | 18
0.026093 | O | 망입, 강화, 12 | 망입, 강화, 12 | 주유취급소 내에 설치된 편의점에 대하여 출입문 유리 형태는 ( )유리 또는 ( )유리, 출입문 유리 두께는 ( )mm이상 |  | 19
0.74071 | O | Zn, H2, H2 | Zn, H2, H2 | Cu, Mg, Zn에 대하여 원자번호가 가장 큰 ( )과 HCl이 반응하면 ( )기체가 발생, 물과 반응시 ( )기체가 발생< 다 화학식> |  | 20
0.66867 | O | 물기엄금, 청색, 백색 | 물기엄금, 청색, 백색 | 옥내저장소에 저장하고 있는 위험물에 대하여 제1류 위험물 중 무기과산화물의 주의사항은 ( ), 바탕색은 ( ), 문자색은 ( ) |  | 21
0.75326 | O | 화기주의, 적색, 백색 | 화기주의, 적색, 백색 | 옥내저장소에 저장하고 있는 위험물에 대하여 제1류 위험물 중 제2류 위험물(인화성고체 제외)의 주의사항은 ( ), 바탕색은 ( ), 문자색은 ( ) |  | 22
0.28746 | O | 45, 30 | 45, 30 | 주유취급소에 설치된 밸브 없는 통기관의 선단은 수평으로부터 ( )도 이상 구부려야 함, 직경은 ( )mm 이상 |  | 23
0.097794 | X | 충전하는 일반취급소, 알루미늄, 알데히드, 아민 | 충전하는 일반취급소, 알루미늄, 알데힏, 아민 | 이동저장탱크 상부의 주입구에 액체 위험물을 충전하는 취급소의 명칭은 ( ), 취급제외 액체위험물은 알킬( ), 아세트( ), 히드록실( ) |  | 24
0.038884 | O | 방파판, 출렁거림, 쏠림, 전복 | 방파판, 출렁거림, 쏠림, 전복 | 이동저장탱크 내부에 설치된 2개의 판에 대하여 명칭은 ( ), 용도는 위험물 운송 시 위험물의 ( )과 급회전으로 인한 ( )현상으로 탱크의 ( )을 방지하기 위한 설치 |  | 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

## 2019-1
0 |  | 정답 | 내답 | 문제 | 비고
0.026986 | X | 0.1, 0.2 |  | 할론 소화설비 방사압력, 할론 2402는 ( )Mpa, 할론 1211은 ( )Mpa |  | 1
0.99578 | X | 1, 4, 1.5 |  | 옥내탱크저장소의 밸브 없는 통기관 선단까지의 거리 구하기 1) 옥외의 장소에 설치하며 건축물의 창, 출입구 등의 개구부로부터의 거리 ( )m 이상, 2) 지면으로부터 높이는 ( )m 이상, 3) 인화점 40도씨 미만인 위험물을 저장할 겨웅 부지경계선으로부터 이격거리는 ( )m 이상 |  | 2
0.41319 | X | 메틸알코올, 400 |  | 인화점이 11도씨이며, 마시면 시신경을 마비시킬 수 있는 물질의 명칭은 ( ), 지정수량은 ( )L |  | 3
0.58006 | X | P2O5 |  | 황린의 연소시 생성물질은 ( )<화학식> | 옥외소화전은 *13.5(4개 이상인 경우4), 옥내소화전은 5개 이상인 경우부터 5 | 4
0.45865 | X | 30, 15, 30 |  | 압력탱크 외의 옥외저장탱크에 저장시 저장온도는? 디에틸에테르는 ( )도씨 이하, 아세트알데히드는 ( )도씨 이하, 산화프로필렌은 ( )도씨 이하 |  | 5
0.44413 | X | 3, 5, 9, 12, 15 |  | 옥외탱크저장소 보유공지, 지정수량의 배수 500배 이하는 보유공지의 너비 ( )m이상, 500배초과 1000배 이하는 ( )m이상, 1000배 초과 2000배 이하는 ( )m이상, 2000배 초과 3000배 이하는 ( )m이상, 3000배 초과 4000배 이하는 ( )m이상 |  | 6
0.70685 | X | CH3CHO |  | 에틸렌을 CuCl2촉매 하에서 산화반응시키면 생성되는 물질의 시성식은 ( ) |  | 7
0.18872 | X | CH3, NO2, 니트로화, 질산, 니트로 |  | 트리니트로톨루엔의 구조식은 벤젠기에 ( )기 1개, ( )기 3개이고<화학식> 생성과정은 톨루엔에 ( )제인 ( )과 황산의 혼산으로 ( )화하여 제조한다 |  | 8
0.88912 | X | NH4NO3, N2, O2, H2O |  | 질산암모늄의 화학식은 ( ), 분해시 생성 물질은 ( ), ( ), ( )<화학식> |  | 9
0.50217 | X | 1 |  | 제6류 위험물과 혼재가능한 위험물의 유별은 제( )류 위험물 |  | 10
0.74042 | X | P2S5, P4S3, P4S7 |  | 황화린의 종류 3가지 화학식은? |  | 11
0.60339 | X | 4 |  | 유황 100kg, 철분 500kg, 질산염류 600kg 의 지정수량의 배수의 합? |  | 12
0.11374 | X | Al(OH)3, PH3 |  | AIP의 물과 반응시 ( ), ( )기체가 발생 <화학식> |  | 13
0.70135 | X | C2H2, CO2 |  | 탄화칼슘의 물과의 반응시 ( )기체가 발생, 이 기체가 연소시 ( )기체가 발생<다 화학식> |  | 14
0.27088 | X | 중크롬산암모늄, 1000 |  | 1)(NH4)2Cr207 2)KClO4, 3)NaClO3 중 적색 물질의 명칭은 ( ), 지정수량은 ( )kg |  | 15
0.96068 | X | K2CO3, C, 탄산수소염류 |  | 칼륨이 들어있는 용기에 이산화탄소를 혼합하니 폭발하는데 이때 ( )과, ( )이 생성<화학식>, 폭발시 적응성이 있는 소화설비는 ( ) 분말소화설비 |  | 16
0.098877 | X | 제3석유류, 4000, 제2석유류, 1000, 수용, 비수용 |  | 1)ethylenglycol의 품명은 ( ), 지정수량은 ( )L. 2)stillen의 품명은 ( ), 지정수량은 ( )L. 1은 물에 녹고 2는 층분리가 일어나는 이유는 1은 ( )성이므로 물에 녹고 2는 ( )성이므로 층분리가 일어남 |  | 17
0.93014 | X | 300, 1200 |  | 셀프용 주유취급소에서 경유와 휘발유의 고정주유설비에 대하여 경유와 휘발유의 1회 주입량의 합은 ( )L, 지정수량의 합은 ( )L |  | 18
0.79405 | X | 6, 15, 내화, 집유설비 |  | 위험물 판매취급소에 배합실 바닥의 면적은 ( )m^2이상 ( )m^2이하, 격벽은 ( )구조로 하여야 함, 바닥의 낮은 곳에 설치하여야 하는 것은 ( ) |  | 19
0.81431 | X | 자동폐쇄식 갑종방화문, 0.5 |  | 위험물 제조소의 격벽과 출입구의 명칭 ( ), 방화상 유효한 격벽의 돌출 길이는 ( )m 이상 |  | 20
0.8338 | X | 망입, 강화, 자동폐쇄식, 1 |  | 주유취급소 건축물의 지면으로부터 30cm 높이에 유리창 설치시 재질은 ( )유리 또는 ( )유리, 건축물의 안에서 밖으로 수시로 개방할 수 있는 출입구의 개폐방식은 ( )식, 밀폐시키지 아니할 수 있는 찰문의 높이는 ( )m 초과 |  | 21
0.86245 | X | 3, 2 |  | 16000L를 저장할 수 있는 이동저장탱크에 대하여 안전칸막이 개수는 ( )개, 방파판은 하나의 구획부분에 ( )개 이상을 설치 |  | 22
0.079883 | X | 지정수량의 배수, 허가번호및년월일, 제1석유류 |  | 위험몰 옥내저장소 게시판, 화기엄금, 허가번호및년월일, 류별 및 품명:제4류 톨루엔, 최대취급량: 15000L, 지정수량:200L, 안전관리자 표기, 누락된 것은 ( ), 잘못된 것은 ( ) 불필요, 품명은 ( ) |  | 23
0.80894 | X | 흑 |  | 위험물 옥내저장소 문자는 ( )색 |  | 24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

## 2019-2
0 |  | 정답 | 내답 | 문제 | 비고
0.6881 | X | 2 |  | 질산암모늄 1몰이 반응시 수증기는 ( )몰이 생성 |  | 1
0.97109 | X | 샐, 50, 200 |  | 이동저장탱크에 설치된 주유설비(주입호스의 선단에 개폐밸브를 설치한 것) 1)위험물이 ( ) 우려가 없고 화재예방상 안전한 구조로 할 것 2)주입설비의 길이는 ( )m이내로 하고, 그 선단에 축적되는 정전기를 유효하게 제거할 수 있는 장치를 할 것 3)분당 토출량은 ( )L 이하로 할 것 |  | 2
0.030728 | X | 100, 4 |  | 고인화점 위험물의 정의는 인화점이 ( )도씨 이상인 제( )류 위험물 |  | 3
0.7654 | X | 2, 3, 4 |  | 옥내저장소의 동일한 실에서 함께 저장할 수 있는 위험물끼리 짝지어진 것 1)무기과산화물-유기과산화물 2)질산염류-과염소산 3)황린-제1류위험물 4)인화성고체-제1석유류 5)유황-제4류위험물 | 옥외소화전은 *13.5(4개 이상인 경우4), 옥내소화전은 5개 이상인 경우부터 5 | 4
0.030631 | X | 1, 알코올 |  | 제4류 위험물 중 위험등급 2등급인 것 제( )석유류, ( )류 |  | 5
0.015596 | X | 5 |  | 황린 1mol을 연소시키는데 필요한 O2는 ( )mol |  | 6
0.8266 | X | 1, 6 |  | 위험물 운반시 제4류 위험물과 혼재 불가능한 위험물의 유별은 제( )류 위험물 |  | 7
0.51846 | X | 2000, 1000, 50, 400 |  | 중유의 지정수량은 ( )L, 경유의 지정수량은 ( )L, 디에틸에테르의 지정수량은 ( )L, 아세톤의 지정수량은 ( )L |  | 8
0.76671 | X | 6, 4, 3 |  | 옥내저장소의 저장창고에 위험물을 겹쳐 쌓아 저장할 때 저장 높이, 1)기계에 의하여 하역하는 구조로 된 용기만을 겹쳐 쌓는 경우는 ( )m 미만 2)제4류 위험물 중 제3석유류, 제4석유류 및 동식물유류를 수납하는 용기만 겹쳐 쌓는 경우는 ( )m 미만 3)그 밖의 경우는 ( )m 미만 |  | 9
0.77 | X | C2H5OH, 400, C2H5OC2H5 |  | 무색의 휘발성액체이며 술의 원료, 산화시키면 아세트알데히드, 요오드포름 반응을 하는 이 위험물이 화학식은 ( ), 지정수량은( )L, 진한 황산과 140도씨에서 반응한 후 생성되는 물질의 화학식은 ( ) |  | 10
0.90181 | X | 2, 4 |  | 불활성가스소화설비에 적응성이 있는 것 1) 제1류 위험물 2)제2류 위험물 중 인화성고체 3)제3류 위험물 중 금수성물질 4)제4류 위험물 5)제5류 위험물 6)제6류 위험물 |  | 11
0.90173 | X | CO2, Al2O3 |  | 트리에틸알루미늄의 자연발화시 생성물질은 ( )기체, H2O, ( )<화학식> |  | 12
0.56553 | X | 3, 20 |  | 황린의 유별은 제( )류, 지정수량은 ( )kg |  | 13
0.85864 | X | 3, 10 |  | 칼륨의 유별은 제( )류, 지정수량은 ( )kg |  | 14
0.44575 | X | 5, 200 |  | 니트로화합물의 유별은 제( )류, 지정수량은 ( )kg |  | 15
0.54201 | X | 1, 300 |  | 질산염류의 유별은 제( )류, 지정수량은 ( )kg |  | 16
0.078679 | X | N2, H2O |  | 과산화수소와 히드라진은 혼합되면 격렬히 반응하며 발화, 이 때 생성물질은 ( )와 ( )<화학식> |  | 17
0.59547 | X | H2O, O2 |  | 과산화수소 분해시 ( )와 ( ) 생성<화학식> |  | 18
0.96848 | X | MgO, C |  | 이산화탄소가 들어있는 용기에 불이 붙은 마그네슘리본을 넣어주면 급격히 연소, 생성물질은 ( ), ( )<화학식> |  | 19
0.34694 | X | 폭발 |  | 마그네슘화재에 이산화탄소로 소화불가능한 이유는 ( ) 반응하므로 |  | 20
0.26587 | X | 2, 내화, 불연 |  | 주유취급소의 담 높이는 ( )m 이상, 재질은 ( )구조 또는 ( )재료 |  | 21
0.51501 | X | C2H2 |  | CaC2와 물이 반응시 발생가스의 화학식 |  | 22
0.016801 | X | H2 |  | Na와 물이 반응시 발생가스의 화학식 |  | 23
0.2616 | X | CaC2 |  | BaO2, CaC2, K, Na 중 물과 반응시 발생하는 기체의 몰수가 가장 많은 것? |  | 24
0.92293 | X | H2, 10 |  | 물에 나트륨 조각을 넣으면 격렬히 반응하며 폭발, 생성 기체는 ( )<화학식>, 나트륨의 지정수량은 ( )kg |  | 25
0.16359 | X | H2, ZnSO4, 금속분 |  | Zn과 H2SO4이 반응하면 격렬히 반응하며 가연성의 ( )기체와 ( ) 발생, Zn의 품명은 ( ) |  | 26
0.87909 | X | 3, 5 |  | 위험물 제조소의 안전거리 기준, 10000V의 특고압가공전선과의 안전거리는 ( )m 이상, 40000V의 특고압가공전선과의 안전거리는 ( )m 이상 |  | 27
0.15262 | X | 3, 4 |  | 옥외저장소에서 메탄올 4000L를 저장하는 경우 보유공지는 ( )m이상, 과산화수소 30000L를 저장하는 경우 보유공지는 ( )m이상 |  | 28
0.43503 | X | 0.1 |  | 지하탱크저장소 탱크전용실과 지하탱크와의 간격은 ( )m이상 |  | 29
0.59658 | X | 자동폐쇄식, 0.1 |  | 위험물 판매취급소의 배합실에 대하여 배합실 출입문에 설치하는 방화문의 종류는 ( ) 갑종방화문, 배합실 문턱의 높이는 ( )m 이상 |  | 30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

## 2019-3
0 |  | 정답 | 내답 | 문제 | 비고
0.97977 | X | 1000, 2000, 1000 |  | 위험물의 옥내저장소 바닥면적? 염소산염류는 ( )m^2이하, 제2석유류는 ( )m^2이하, 유기과산화물은 ( )m^2이하 |  | 1
0.73927 | X | 30, 15 |  | 다음 보기의 위험물을 압력탱크 외의 탱크에 저장할 경우 저장온도는? 산화프로필렌 및 디에틸에테르의 경우 ( )도씨 이하, 아세트알데히드는 ( )도씨 이하 |  | 2
0.42587 | X | 3.1724 |  | 톨루엔의 증기비중은 얼마? |  | 3
0.28233 | X | 목분, 질산, 목분 |  | 위험물안전관리 기준 산화성액체의 시험방법 및 판정기준. 연소시간 측정시험 기준에 관하여 ( ), ( ) 90% 수용액 및 시험물품을 사용하여 실시. 이때 연소시간의 평균치를 수용액과 ( )의 혼합물의 연소시간으로 할 것 | 옥외소화전은 *13.5(4개 이상인 경우4), 옥내소화전은 5개 이상인 경우부터 5 | 4
0.56642 | X | 황색, 흑색 |  | 주유취급소에 설치하는 주유중 엔진정지 게시판의 바탕색은 ( ), 문자색은 ( ) |  | 5
0.98202 | X | Al(OH)3, C2H6, 114 |  | 제3류 위험물 트리에틸알루미늄에 대하여 물과 반응 생성물은 ( )와 ( )기체, 트리에틸알루미늄의 분자량은 ( )g |  | 6
0.44306 | X | NaCO3, O2 |  | 제1류 위험물 알칼리금속의 과산화물인 과산화나트륨과 이산화탄소의 화학반응시 생성물은 ( )와 ( )기체 |  | 7
0.88299 | X | 알칼리금속의 과산화물 |  | 유기과산화물, 질산, 알칼리금속의 과산화물, 염소산염류 중 운반 시 방수성 덮개와 차광성 덮개를 모두 하여야 하는 위험물의 품명은? |  | 8
0.33179 | X | 표면, 증발, 자기 |  | 나트륨, 금속분은 ( )연소, 에탄올, 디에틸에테르는 ( )연소, TNT, 피크린산은 ( )연소 |  | 9
0.52997 | X | 1243 |  | 인화점이 낮은 것부터 높은 순으로 번호 쓰기 1)초산에틸 2)메탄올 3)에틸렌글리콜 4)니트로벤젠 |  | 10
0.0070485 | X | C6H2CH3(NO2)3, 200, 톨루엔, 질산 |  | 분자량이 227이며 폭약의 원료, 햇빛에서 다갈색으로 변하고 물에 녹지 않고 벤젠과 아세톤에 녹는 물질의 화학식은 ( ), 지정수량은 ( )kg, 제조방법은 ( )에 진한 ( )과 진한 황산을 가하여 제조 |  | 11
0.89626 | X | 알칼리금속, 토금속, 유기금속 |  | 제2류 위험물 중 지정수량이 50kg인 품명은 칼륨 나트륨 제외한 ( ) 및 알칼리( ), 알킬알루미늄 및 알킬리튬 제외한 ( )화합물 |  | 12
0.12613 | X | H3PO4, NH3 |  | 제3종 분말소화약제의 1차 분해반응시 생성물질은 ( ), ( )기체<화학식> |  | 13
0.28047 | X | 2, 화기엄금 |  | 휘발유가 저장된 드럼통에 휘발유, 위험등급3, 200L가 있고 주의사항란은 공란, 옳바른 위험등급은 ( ), 주의사항은 ( ) |  | 14
0.12361 | X | 무겁, 낮은 |  | 기울기가 30도 정도의 기울어진 V자형 구조물 위에 디에틸에테르를 흡수시킨 솜을 놓아두고 아래 부분에 양초에 불을 붙이니 위쪽으로 불이 옮겨 붙는데 그 이유는 디에틸에테르의 증기비중이 공기보다 ( )고 ( )곳으로 흐르기 때문 |  | 15
0.51515 | X | 74 |  | 디에틸에테르의 분자량은 ( ) |  | 16
0.7742 | X | 흑색화약, 산소공급원 |  | 막자사발에 질산칼륨, 황, 숯을 넣고 혼합한 것의 명칭은 ( ), 이물질 중 질산칼륨의 역할은 ( ) |  | 17
0.14089 | X | 아세톤, 메틸에틸케톤 |  | 아세톤, 메틸에틸케톤, 히드라진, 포름산, 에틸렌글리콜 중 실험실의 온도가 25도씨일 때 5개의 비커에 불을 붙였을 때 2개의 비커에만 불이 붙음. 2개의 비커에 들어있는 물질은? |  | 18
0.56991 | X | 1000, K2Cr2O7, K2CrO4, Cr2O3 |  | 등적색의 물질 A의 분자량은 294, 지정수량은 ( )kg, 화학식은 ( ), 열분해시 ( ), ( ), O2발생 |  | 19
0.67767 | X | 30, 10 |  | 제5류 위험물 유기과산화물 2000kg 저장 옥내저장소에 대하여 2동 설치할 경우 옥내저장소 둘 사이의 공지의 너비는 ( )m 이상, 옥내저장소에 담 또는 토제를 설치하는 경우 둘 사이의 공지의 너비는 ( )m 이상 |  | 20
0.44949 | X | 지정문화재 |  | 위험물 제조소로부터 주변에 극장, 병원, 지정문화재, 주거용 건축물, 가스시설, 35000V의 특별고압가공전선 중 안전거리가 가장 긴 것은? |  | 21
0.33965 | X | 21, 21, 70 |  | 제4류 위험물 인화점 제1석유류는 인화점이 ( )도씨 미만, 제2석유류는 ( )도씨 이상, ( )도씨 미만 |  | 22
0.60835 | X | 제3석유류, 제2석유류 |  | 중유의 품명은 ( ), 경유의 품명은 ( ) |  | 23
0.34318 | X | 50, 2.3, 방호틀 |  | 이동탱크저장소 상부 산모양으로 만들어진 설비에 대하여 맨홀 상단으로부터의 높이는 ( )mm이상, 설비 강철판의 두께는 ( )mm이상, 이 둘로 이루어진 설비의 명칭은 ( ) |  | 24
0.8293 | X | FeCl2, H2 |  | 철분과 염산 반응시 ( )와 ( )기체 생성<화학식>, |  | 25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

## 2020-1
0 |  | 정답 | 내답 | 문제 | 비고
0.49996 | X | 100, 20, 40 |  | 특수인화물이라 함은 이황화탄소, 디에틸에테르 그 밖에 1기압에서 발화점이 섭씨 ( )도 이하인 것 또는 인화점이 섭씨 영하 ( )도 이하이고 비점이 섭씨 ( )도 이하인 것 |  | 1
0.56334 | X | 21 |  | 제1석유류라 함은 아세톤, 휘발유 그 밖에 1기압에서 인화점이 섭씨 ( )도 미만인 것 |  | 2
0.72726 | X | 21, 70 |  | 제2석유류라 함은 등유, 경유 그 밖에 1기압에서 인화점이 섭씨 ( )도 이상 ( )도 미만인 것 |  | 3
0.56051 | X | 70, 200 |  | 제3석유류라 함은 중유, 클레오소트유 그 밖에 1기압에서 인화점이 섭씨 ( )도 이상 섭씨 ( )도 미만인 것 |  | 4
0.81148 | X | 200, 250 |  | 제4석유류라 함은 기어유, 실린더유 그 밖에 1기압에서 인화점이 섭씨 ( )도 이상 섭씨 ( )도 미만인 것 |  | 5
0.24553 | X | 태그, 평형법, 클리브랜드 |  | 인화점의 측정방식; ( )밀폐식 인화점측정, 신속( ) 인화점측점, ( )개방컵 인화점측정 |  | 6
0.42763 | X | 노랑, Na2O |  | 나트름 연소시 불꽃 반응 색은 ( )색, 연소반응식은 4Na + 02 -> 2( ) |  | 7
0.99915 | X | 크실렌, 3 |  | 벤젠에 메틸기 두 개가 붙어 있는 방향족 단화수소는 ( )이며 자일렌이라고도 한다. 이성질체가 ( )가지 있다. |  | 8
0.37052 | X | H2 |  | 나트륨과 물의 반응식 2Na + 2H2O -> 2NaOH + ( ) |  | 9
0.44214 | X | 화기, 물기, 가연물 |  | 제1류 무기과산화물 운반용기 주의사항 : ( )충격주의. ( )엄금, ( )접촉주의 |  | 10
0.47834 | X | 화기, 공기 |  | 제3류 자연발화성 물질 운반용기 주의사항 : ( )엄금, ( )접촉엄금 |  | 11
0.91214 | X | 화기, 충격 |  | 제5류 위험물 : ( )엄금, ( )주의 |  | 12
0.45232 | X | 물, 석유, 수조 |  | 황린은 ( )속에 저장, 나트륨은 ( ) 속에 저장, 이황화탄소는 ( )에 저장 |  | 13
0.35499 | X | LiOH, H2 |  | 수소화알루미늄리튬과 물의 반응식 LiAlH4 + 4H2O -> ( ) + Al(OH)3 + 4( ) |  | 14
0.59944 | X | Ca(0H)2, H2 |  | 수소화칼슘과 물의 반응식 CaH2 + 2H20 -> ( ) + 2( ) |  | 15
0.25362 | X | KOH, H2 |  | 수소화칼륨과 물의 반응식 KH + H2O -> ( ) + ( ) |  | 16
0.001524 | X | Al2O3 |  | 알루미늄의 연소반응식 4Al + 3O2 -> 2( ) |  | 17
0.68631 | X | Al(OH)3, H2 |  | 알루미늄과 물의 반응식 2Al + 6H20 -> 2( ) + 3( ) |  | 18
0.85158 | X | AlCl3, H2 |  | 알루미늄과 염산의 반응식 2Al + 6HCl -> 2( ) + 3( ) |  | 19
0.62514 | X | 이산화탄소, 이산화황 |  | 이황화탄소는 완전 연소시 ( )와 ( ) 기체가 발생 |  | 20
0.23931 | X | H2S, H3PO4 |  | 오황화린 물과 반응 P₂S5 + 8H₂O → 5( ) + 2( ) |  | 21
0.28581 | X | 이산화황 |  | 황화수소가 연소하면 ( )과 물이 생김 |  | 22
0.056219 | X | 130 |  | 건성유는 요오드값 ( )이상 |  | 23
0.5087 | X | 100, 130 |  | 반건성유는 요오드값 ( )초과 ( )미만 |  | 24
0.15778 | X | 100 |  | 불건성유는 요오드값 ( )이하 |  | 25
0.31009 | X | 유지, 100 |  | 요오드값의 정의 ( ) ( )g에 부가되는 요오드의 그램수 |  | 26
0.06261 | X | 31.2 |  | 옥내소화전이 최대로 설치된 층의 개수가 4개일 경우 수원의 양은? ( )m^3 |  | 27
0.17432 | X | 39 |  | 옥내소화전이 최대로 설치된 층의 개수가 6개일 경우 수원의 양은? ( )m^3 |  | 28
0.94066 | X | 제조소등 |  | 위험물관리자 선임권한 기준 ( )의 관계인 |  | 29
0.34693 | X | 30 |  | 위험물안전관리자 해임될 경우 선임 기한 ( )일 이내 |  | 30
0.49481 | X | 30 |  | 위험물안전관리자 퇴직할 경우 선임 기한 ( )일 이내 |  | 31
0.99619 | X | 14 |  | 안전관리자 선임 후 신고기한 : ( )일 이내 |  | 32
0.84121 | X | 30, 이하 |  | 안전관리자 부재시 대리자 직무대행 기간 : ( )일 ( ) |  | 33
0.41825 | X | N2 |  | 과산화수소와 히드라진이 만나면 2H₂O₂ + N₂H₄ → 4H₂O + ( ) |  | 34
0.57264 | X | 36중량퍼센트 |  | 과산화수소가 위험물이 되기 위한 조건은 농도가 ( ) 이상인 것 |  | 35
0.46457 | X | 에스테르 |  | 니트로글리세린은 질산( )류에 해당하는 위험물 |  | 36
0.96693 | X | CO2, N2 |  | 상온에서 액체인 니트로글리세린의 폭발분해반응식 4C₃H5(ONO₂)₃ → 12( ) + 10H₂O + 6( ) + O₂ |  | 37
0.62409 | X | 차광, 환기 |  | 위험물을 저장 또는 취급하는 건축물 그 밖의 공작물 또는 설비는 당해 위험물의 성질에 따라 ( ) 또는 ( )를 실시 |  | 38
0.45621 | X | 압력 |  | 위험물은 온도계, 습도계, 압력계, 그 밖의 계기를 감시하여 당해 위험물의 성질에 맞는 적정한 온도, 습도 또는 ( )을 유지하도록 저장 또는 취급 |  | 39
0.58298 | X | 변질 |  | 위험물을 저장 또는 취급하는 경우에는 위험물의 ( ), 이물의 혼입 등에 의하여 당해 위험물의 위험성이 증대되지 아니하도록 필요한 조치를 강구 |  | 40
0.063608 | X | CH3CHCH2O |  | 인화점이 -37도씨인 제4류 위험물의 시성식(분자식) |  | 41
0.73484 | X | 50 |  | 산화프로필렌의 지정수량 ( )리터 |  | 42
0.40998 | X | 구리, 불활성 |  | 산화프로필렌의 저장방법은 ( ), 은, 수은, 마그네슘과 접촉을 피하고 ( )기체를 봉입하여 저장 |  | 43
0.18276 | X | 2, 2, 3 |  | ( )KClO3 -> ( )KCl + ( )O2 |  | 44
0.046648 | X | 상치, 확보 |  | 이동탱크저장소 완공검사 신청시기는 이동저장탱크를 완공하고 ( )장소를 ( )한 후 |  | 45
0.29694 | X | 매설 |  | 지하탱크가 있는 제조소등 완공검사 신청시기는 지하탱크를 ( )하기 전 |  | 46
0.74187 | O |  |  | 이송취급소의 경우 완공검사 신청시기는 ( ) 공사의 전체 또는 일부를 완료한 후 |  | 47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
20
20
20
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

## 2020-2
0 |  | 정답 | 내답 | 문제 | 비고
0.48003 | X | 250 |  | 특수인화물을 ( )KL 취급하는 제조소는 자체소방대를 설치해야한다 |  | 13
0.40062 | X | 5 |  | 자체소방대의 화학 소방차가 1대일 경우 자체소방대원의 인원은 ( )명 이상 |  | 13
0.64394 | X | 상호협정 |  | 자체소방대 설비 기준; 다른 사업소 등과 ( )을 체결한 경우 그 모든 사업소를 하나의 사업소로 본다 |  | 13
0.74893 | X | 10 |  | 자체소방대 설비 기준; ( )만L 이상의 포수용액을 방사할 수 있는 양의 소화약제를 비치 |  | 13
0.7387 | X | 2000 |  | 자체소방대 설비 기준; 포수용액 방사능력은 ( )L 이상일 것 |  | 13
0.88091 | X | 소화약액 |  | 자체소방대 설비 기준; 포수용액 방사 차에는 ( )탱크 및 ( )혼합장치를 비치 <같은 단어> |  | 13
0.53785 | X | 1, 1 |  | 자체소방대 설비를 갖추어야 하는 제조소 및 일반취급소에 이를 어길 시 관계자의 벌칙은 ( )년 이하의 징역 또는 ( )천만원 이하의 벌금 |  | 13
0.32862 | X | H2O2 |  | 농도가 36중량퍼센트 미만일 시 위험물에 해당하지 않는 위험물은 |  | 13
0.42563 | X | 1 |  | 과산화수소의 위험등급은 ( )등급 |  | 13
0.048688 | X | 가연물 |  | 과산화수소 운반하는 경우 운반용기 외부에 표시하여야 할 주의사항은 ( )접촉주의 |  | 13
0.77775 | X | 1, 150 |  | 옥내저장소 내화구조 연면적 150m^2의 소요단위는 ( )단위, 내화구조 기준면적은 ( )m^이므로, |  | 13
0.67125 | X | 10 |  | 옥내저장소 내화구조 위험물의 소요단위는 지정수량의 ( )배가 1소요단위 |  | 13
0.74366 | X | 요오드산염, 300 |  | KIO3의 품명은 ( )류, 지정수량은 ( )kg |  | 13
0.30357 | X | 질산염, 300 |  | AgNO3의 품명은 ( )류, 지정수량은 ( )kg |  | 13
0.1155 | X | 과망간산염, 1000 |  | KMNO4의 품명은 ( )류, 지정수량은 ( )kg |  | 13
0.59464 | X | 1, 5, 6 |  | 4류 위험물 중 비수용성 고르기 1) 이산화탄소, 2)아세톤, 3)아세트알데히드, 4)에틸렌글리콜, 5)클로로벤젠 6)스티렌 |  | 13
0.47052 | X | HCN |  | 제4류위험물 중 물, 알코올에 녹고 분자량이 27, 비점이 섭씨 26도 무색이며 맹독성기체의 화학식 |  | 13
0.22138 | X | 0.93103 |  | 제4류위험물 중 물, 알코올에 녹고 분자량이 27, 비점이 섭씨 26도 무색이며 맹독성기체의 증기비중 |  | 13
0.039825 | X | CH4 |  | 트리메틸알루미늄과 물과의 반응식 (CH₃)₃Al + 3H₂O → Al(OH)₃ + 3( ) |  | 13
0.14506 | X | C2H6 |  | 트리에틸알루미늄과 물과의 반응식 (C₂H5)₃Al + 3CH₃OH → Al(CH₃O)₃ + 3( ) |  | 13
0.056619 | X | 2, 4, 6, NO2 |  | 피크린산은 페놀의 ( ), ( ), ( )자리에 ( )가 있는 구조 |  | 13
0.35332 | X | 니트로 |  | 피크린산의 품명은 ( )화합물 |  | 13
0.23731 | X | 200 |  | 피크린산의 지정수량은 ( )KG |  | 13
0.22351 | X | 4750 |  | 내용적 5천만L에 휘발유 3천L 옥외저장탱크의 최대허용량은? ( )0000L |  | 13
0.1031 | X | 11880 |  | 내용적 1억2천만L에 경유 8천만L 저장탱크, 옥외탱크저장소 방유제의 최소용량은? ( )0000L (공간용적은 10퍼) |  | 13
0.49997 | X | 간막이 |  | 하나의 방유제 안에 2기 이상의 탱크가 설치되고 용량이 1천만L 이상의 경우 ( ) 둑을 설치 |  | 13
0.24604 | X | C2H2 |  | 탄화칼슘이 물과 반응하면 수산화염과 기체 ( )이 생성 <화학식> |  | 13
0.86013 | X | 제5류 |  | ( )위험물은 불티, 불꽃, 고온체와의 접근이나 과열, 충격 또는 마찰을 피하여야 함 |  | 13
0.53484 | X | 제6류 |  | ( )위험물은 가연물과의 접촉, 혼합이나 분해를 촉진하는 물품과의 접근 또는 과열을 피하여야 함 |  | 13
0.8657 | X | 제4류 |  | ( )위험물은 불티, 불꽃, 고온체와의 접근 또는 과열을 피하고, 함부로 증기를 발생시키지 아니하여야 한다 |  | 13
0.22224 | X | 15 |  | 아세트알데히드를 옥외저장소에 저장할 경우 저장소의 온도는 섭씨 ( )도 |  | 13
0.47992 | X | 12.9024 |  | 아세트알데히드의 연소범위가 4.1~57%일 경우 위험도는 |  | 13
0.059516 | X | 아세트산 |  | 아세트알데히드가 공기 중에서 산화시 생성되는 물질의 명칭 |  | 13
0.4141 | X | 신속평형법 |  | ( )인화점측정기: 시료컵을 설정온도까지 가열 또는 냉각하여 시험물품 2ml를 시료컵에 넣고 즉시 뚜껑 개폐기를 닫을 것 |  | 13
0.25164 | X | 태그밀폐식 |  | ( )인화점측정기: 시료컵에 시험물품 50cm^3를 넣고 시험물품의 표면의 기포를 제거한 후 뚜껑을 덮을 것 |  | 13
0.31063 | X | 클리블랜드 개방컵 |  | ( )인화점측정기: 시료컵의 표선까지 시험물품을 채우고 시험물품의 표면의 기포를 제거할 것 |  | 13
0.37731 | X | 1 |  | 제5류위험물 중 질산에스테르류, 유기과산화물은 위험등급 ( ) |  | 13
0.36862 | X | 2 |  | 제5류위험물 중 히드록실아민, 니트로화합물, 아조화합물, 히드라진유도체는 위험등급 ( ) |  | 13
0.68295 | X | P2O5, KCl |  | 6P + 5KClO₃ → 3( ) + 5( ) |  | 13
0.38513 | X | H3PO4 |  | 오산화인은 물과 반응하여 ( )이 됨 <화학식> |  | 13
0.56887 | X | 6, 15 |  | 제1종 판매취급소의 바닥면적은 ( )m^2이상, ( )m^2 이하 |  | 13
0.66539 | X | 내화, 불연 |  | 제1종 판매취급소는 ( )구조 또는 ( )재료로 된 벽으로 구획 |  | 13
0.75993 | X | 집유설비 |  | 제1종 판매취급소의 바닥은 위험물이 침투하지 아니하는 구조로 하여 적당한 경사를 두고 ( )를 할 것 |  | 13
0.24759 | X | 갑종방화문 |  | 제1종 판매취급소의 출입구에는 수시로 열 수 있는 자동폐쇄식의 ( )을 설치할 것 |  | 13
0.80266 | X | 0.1 |  | 제1종 판매취급소 출입구 문턱의 높이는 바닥면으로부터 ( )m 이상으로 할 것 |  | 13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15